## Empresas
DEPURADORA | ISLA | AÑO | MES | DIA | Caudal | Caudal | DBO | DBO | DQO | DQO | SS | SS | Nit. Total | Nit. Total | N. Kjeldhal | N. Kjeldhal | Amonio | Amonio | Nitratos | Nitratos | Cloruros | Cloruros | Fosforo | Fosforo | PH | PH | Conductividad | Conductividad | DBO | DQO | SS | Nitrogeno | Fosforo
[5 empty] | Mes | Dia | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | Rend. elim. | Rend. elim. | Rend. elim. | Rend. elim | Rend. Elim.
[5 empty] | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mgN/l) | (mgN/l) | (mgNK/l) | (mgNK/l) | (mgN-NH4/l) | (mgN-NH4/l) | (mgN-NO3/l) | (mgN-NO·/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mgP/l) | (mgP/l) |  |  | (ms/cm) | (ms/cm) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
FELANITX | MA7 | 2023 | 01 | 04 | 96971 | 3128 | 300 | 18 | 495 | 31 | 319 | 12 | 55 | 9 | 54.34 | 5.56 | 41 | 3.6 | 0.15 | 3.8 | 251 | 233 | 8 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 2.18 | 2.03 | 94 | 93.74 | 96.24 | 82.75 | 96.39
FELANITX | MA7 | 2023 | 01 | 11 | 96971 | 3128 | 280 | 15 | 419 | 34 | 298 | 11 | 51 | 11 | 51.06 | 8 | 41 | 2.1 | 0.21 | 2.6 | 248 | 212 | 8 | 0.7 | 7.3 | 7.1 | 2.21 | 2.17 | 94.64 | 91.89 | 96.31 | 78.95 | 91.14
FELANITX | MA7 | 2023 | 01 | 18 | 96971 | 3128 | 280 | 21 | 504 | 22 | 326 | 8 | 50 | 11 | 49 | 10.35 | 40 | 2.4 | 0.18 | 0.9 | 225 | 204 | 6 | 0.9 | 7.3 | 7.2 | 0 | 2.03 | 92.5 | 95.63 | 97.55 | 77.26 | 85.48
FELANITX | MA7 | 2023 | 01 | 25 | 96971 | 3128 | 300 | 17 | 482 | 30 | 312 | 13 | 55 | 10 | 54.89 | 8.85 | 43 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 230 | 219 | 7 | 1.3 | 7.1 | 7 | 2.4 | 1.9 | 94.33 | 93.78 | 95.83 | 81.52 | 80
FELANITX | MA7 | 2023 | 02 | 07 | 92237 | 2975 | 320 | 4 | 133 | 29 | 100 | 33 | 65 | 17 | 26.86 | 0.45 | 31 | 12.4 | 6.85 | 3.58 | 390 | 296 | 9 | 0.8 | 8.01 | 7.66 | 1.46 | 0.88 | 98.75 | 78.12 | 67 | 74.31 | 90.83
FELANITX | MA7 | 2023 | 02 | 13 | 92237 | 2975 | 280 | 3 | 335 | 17 | 200 | 18 | 52 | 20 | 21 | 2.33 | 31 | 15 | 0.54 | 1.77 | 412 | 188 | 11 | 0.2 | 8.1 | 7.83 | 7.5 | 1.42 | 98.93 | 94.9 | 91 | 62.64 | 97.96
FELANITX | MA7 | 2023 | 02 | 21 | 92237 | 2975 | 280 | 8 | 276 | 24 | 436 | 12 | 42 | 18 | 6.05 | 4.69 | 33 | 10.6 | 0.81 | 2.28 | 350 | 156 | 7 | 0.2 | 7.92 | 7.75 | 2 | 1.57 | 97.14 | 91.16 | 97.25 | 56.83 | 97.59
FELANITX | MA7 | 2023 | 02 | 27 | 92237 | 2975 | 280 | 8 | 276 | 24 | 436 | 12 | 42 | 18 | 6.05 | 4.69 | 33 | 10.6 | 0.81 | 2.28 | 350 | 156 | 7 | 0.2 | 7.92 | 7.75 | 2 | 1.57 | 97.14 | 91.16 | 97.25 | 56.83 | 97.59
FELANITX | MA7 | 2023 | 02 | 03 | 92237 | 2975 | 300 | 4 | 223 | 15 | 1572 | 14 | 53 | 23 | 10.11 | 2.31 | 42 | 19.6 | 0.43 | 0.61 | 338 | 379 | 13 | 0.4 | 7.93 | 7.79 | 1.68 | 1.53 | 98.67 | 93.09 | 99.11 | 56.84 | 97.19
FELANITX | MA7 | 2023 | 03 | 30 | 122230 | 3943 | 230 | 11 | 248 | 31 | 164 | 20 | 31 | 22 | 12.16 | 5.92 | 18 | 15.3 | 0.62 | 0.36 | 215 | 167 | 7 | 0.9 | 7.91 | 7.85 | 1.87 | 1.44 | 95.22 | 87.38 | 87.8 | 30.77 | 87.35
FELANITX | MA7 | 2023 | 03 | 08 | 122230 | 3943 | 200 | 15 | 253 | 38 | 136 | 22 | 28 | 10 | 6.84 | 2.82 | 20 | 0.04 | 0.98 | 6.06 | 195 | 159 | 3 | 0.2 | 7.85 | 7.76 | 1.66 | 1.56 | 92.5 | 85.06 | 83.82 | 65.89 | 95.22
FELANITX | MA7 | 2023 | 03 | 14 | 122230 | 3943 | 180 | 15 | 251 | 26 | 152 | 21 | 34 | 18 | 13.95 | 0.37 | 19 | 17.5 | 0.38 | 0.38 | 201 | 164 | 8 | 0.4 | 7.96 | 7.34 | 1.8 | 1.62 | 91.67 | 89.72 | 86.18 | 45.24 | 95.28
FELANITX | MA7 | 2023 | 03 | 20 | 122230 | 3943 | 240 | 12 | 194 | 33 | 156 | 29 | 44 | 23 | 19 | 2.22 | 23 | 20.6 | 0.75 | 0.32 | 197 | 170 | 8 | 1 | 7.84 | 7.71 | 1.96 | 1.59 | 95 | 82.78 | 81.41 | 47.63 | 87.19
FELANITX | MA7 | 2023 | 04 | 24 | 102641 | 3311 | 220 | 16 | 265 | 19 | 208 | 20 | 99 | 10 | 98.04 | 10.02 | 21 | 8.9 | 0.59 | 0.36 | 175 | 204 | 3 | 0.7 | 7.94 | 7.82 | 1.5 | 1.36 | 92.73 | 92.75 | 90.38 | 89.46 | 80.15
FELANITX | MA7 | 2023 | 04 | 17 | 102641 | 3311 | 220 | 49 | 209 | 72 | 160 | 118 | 31 | 30 | 30 | 29.5 | 28 | 18.5 | 0.36 | 0.42 | 218 | 193 | 10 | 3.8 | 7.93 | 7.84 | 1.4 | 1.43 | 92.73 | 65.5 | 26.25 | 2.91 | 60.31
FELANITX | MA7 | 2023 | 04 | 4 | 102641 | 3311 | 260 | 5 | 266 | 30 | 492 | 14 | 37 | 21 | 36.46 | 20.05 | 23 | 18.8 | 0.41 | 0.63 | 210 | 208 | 7 | 0.7 | 7.92 | 7.81 | 1.4 | 1.38 | 98.08 | 88.91 | 97.15 | 43.9 | 90.17
FELANITX | MA7 | 2023 | 04 | 11 | 102641 | 3311 | 240 | 14 | 265 | 63 | 772 | 85 | 47 | 18 | 46.5 | 17.82 | 19 | 14.9 | 0.51 | 0.27 | 182 | 207 | 13 | 0.6 | 7.65 | 7.69 | 1.49 | 1.32 | 94.17 | 76.08 | 88.99 | 61.57 | 95.53
FELANITX | MA7 | 2023 | 05 | 02 | 94143 | 3037 | 280 | 17 | 71 | 15 | 548 | 26 | 24 | 18 | 21.95 | 14.36 | 11 | 14.1 | 0.97 | 2.55 | 201 | 131 | 3 | 0.8 | 7.74 | 7.71 | 1.43 | 1.4 | 93.93 | 78.43 | 95.26 | 22.98 | 76.38
FELANITX | MA7 | 2023 | 05 | 08 | 94143 | 3037 | 280 | 15 | 227 | 30 | 1048 | 28 | 55 | 18 | 54.37 | 13.9 | 23 | 11.8 | 0.36 | 3.19 | 199 | 162 | 8 | 0.6 | 7.5 | 7.63 | 1.53 | 1.43 | 94.64 | 87 | 97.33 | 67.51 | 93.27
FELANITX | MA7 | 2023 | 05 | 15 | 94143 | 3037 | 560 | 8 | 242 | 33 | 2300 | 25 | 49 | 27 | 48 | 25.52 | 30 | 16.8 | 0.52 | 0.46 | 181 | 174 | 6 | 1.5 | 7.9 | 7.8 | 1.51 | 1.41 | 62 | 86.49 | 98.91 | 44.65 | 75.91
FELANITX | MA7 | 2023 | 05 | 22 | 94143 | 3037 | 100 | 38 | 185 | 8 | 168 | 22 | 52 | 23 | 51.49 | 21.32 | 22 | 20.7 | 0.41 | 0.48 | 757 | 135 | 6 | 0.4 | 7.88 | 7.94 | 1.48 | 1.41 | 62 | 95.57 | 86.9 | 56.79 | 93.21
FELANITX | MA7 | 2023 | 06 | 19 | 97764 | 3154 | 20 | 4 | 235 | 20 | 124 | 19 | 60 | 27 | 59.63 | 26.8 | 47 | 21.6 | 0.59 | 0.39 | 223 | 170 | 9 | 1.2 | 8.08 | 7.78 | 1.65 | 1.5 | 80 | 91.57 | 84.68 | 54.73 | 85.68
FELANITX | MA7 | 2023 | 06 | 01 | 97764 | 3154 | 60 | 12 | 188 | 31 | 92 | 53 | 41 | 15 | 37.56 | 12.63 | 20 | 8.03 | 2.95 | 1.93 | 230 | 154 | 2 | 0.3 | 7.98 | 7.83 | 1.37 | 1.2 | 80 | 83.3 | 42.39 | 63.3 | 85.22
FELANITX | MA7 | 2023 | 06 | 05 | 97764 | 3154 | 260 | 17 | 214 | 51 | 196 | 10 | 42 | 29 | 41.29 | 28.76 | 25 | 26.8 | 0.41 | 0.22 | 210 | 160 | 13 | 0.9 | 7.69 | 7.8 | 1.59 | 1.48 | 93.46 | 76.12 | 94.9 | 30.14 | 93.13
FELANITX | MA7 | 2023 | 06 | 12 | 97764 | 3154 | 140 | 20 | 416 | 91 | 136 | 41 | 52 | 27 | 50 | 25.92 | 33 | 22.3 | 1.66 | 0.37 | 189 | 147 | 7 | 2.1 | 8.11 | 7.93 | 1.5 | 1.43 | 80 | 78.05 | 69.85 | 48.74 | 71.09
FELANITX | MA7 | 2023 | 06 | 26 | 97764 | 3154 | 20 | 4 | 235 | 20 | 124 | 19 | 60 | 27 | 59.63 | 26.8 | 47 | 21.6 | 0.59 | 0.39 | 223 | 170 | 9 | 1.2 | 8.08 | 7.78 | 1.65 | 1.5 | 80 | 91.57 | 84.68 | 54.73 | 85.68
FELANITX | MA7 | 2023 | 07 | 11 | 93718 | 3023 | 500 | 24 | 74 | 23 | 140 | 13 | 27 | 18 | 26.64 | 15.05 | 13 | 11.2 | 0.21 | 2.07 | 227 | 207 | 6 | 0.2 | 7.78 | 7.82 | 1.5 | 1.51 | 95.2 | 68.42 | 90.71 | 34.2 | 96.17
FELANITX | MA7 | 2023 | 07 | 17 | 93718 | 3023 | 520 | 28 | 283 | 28 | 324 | 28 | 60 | 8 | 59 | 5.72 | 37 | 0.3 | 0.49 | 2.05 | 206 | 197 | 9 | 0.9 | 7.87 | 7.94 | 1.55 | 1.27 | 94.62 | 90.14 | 91.36 | 86 | 90.05
FELANITX | MA7 | 2023 | 07 | 25 | 93718 | 3023 | 120 | 27 | 203 | 10 | 416 | 13 | 43 | 5 | 42.12 | 3.86 | 28 | 0.78 | 0.31 | 0.51 | 196 | 185 | 10 | 0.7 | 7.83 | 7.63 | 1.6 | 1.4 | 77.5 | 94.88 | 96.88 | 88.35 | 92.92
FELANITX | MA7 | 2023 | 07 | 03 | 93718 | 3023 | 280 | 14 | 268 | 16 | 432 | 14 | 61 | 24 | 60.49 | 22.98 | 41 | 19.7 | 0.38 | 0.43 | 216 | 194 | 6 | 0.6 | 8.07 | 8.02 | 1.57 | 1.46 | 95 | 93.88 | 96.76 | 60.59 | 90.42
FELANITX | MA7 | 2023 | 08 | 01 | 89402 | 2884 | 80 | 26 | 159 | 38 | 244 | 44 | 48 | 12 | 47.34 | 2.99 | 36 | 0.1 | 0.6 | 6.37 | 211 | 122 | 6 | 1.1 | 8.21 | 8.15 | 1.73 | 1.38 | 67.5 | 75.85 | 81.97 | 75.68 | 81.14
FELANITX | MA7 | 2023 | 08 | 07 | 89402 | 2884 | 120 | 4 | 147 | 11 | 232 | 3 | 53 | 12 | 53.2 | 12.4 | 36 | 0.15 | 0.31 | 6.65 | 241 | 138 | 7 | 4.6 | 8 | 7.94 | 1.58 | 1.35 | 96.67 | 92.52 | 98.71 | 76.69 | 32.29
FELANITX | MA7 | 2023 | 08 | 16 | 89402 | 2884 | 240 | 28 | 238 | 89 | 312 | 61 | 52 | 16 | 51 | 1.07 | 38 | 0.11 | 0.61 | 12.9 | 222 | 156 | 6 | 0.4 | 7.71 | 8.19 | 1.55 | 1.35 | 88.33 | 62.77 | 80.45 | 69.11 | 93.5
FELANITX | MA7 | 2023 | 08 | 21 | 89402 | 2884 | 180 | 9 | 1147 | 91 | 964 | 15 | 47 | 15 | 46.12 | 7.94 | 35 | 5.22 | 0.42 | 5.47 | 231 | 179 | 15 | 0.1 | 8.03 | 7.94 | 1.49 | 1.36 | 95 | 92.05 | 98.44 | 68.03 | 99.09
FELANITX | MA7 | 2023 | 08 | 28 | 89402 | 2884 | 180 | 9 | 1147 | 91 | 964 | 15 | 47 | 15 | 46.12 | 7.94 | 35 | 5.22 | 0.42 | 5.47 | 231 | 179 | 15 | 0.1 | 8.03 | 7.94 | 1.49 | 1.36 | 95 | 92.05 | 98.44 | 68.03 | 99.09
FELANITX | MA7 | 2023 | 09 | 26 | 101694 | 3280 | 140 | 26 | 477 | 68 | 248 | 28 | 53 | 28 | 52.72 | 1.12 | 32 | 26.3 | 0.57 | 0.47 | 176 | 187 | 7 | 4.3 | 8.03 | 7.95 | 1.51 | 1.55 | 81.43 | 85.81 | 88.71 | 47.57 | 35.69
FELANITX | MA7 | 2023 | 09 | 05 | 101694 | 3280 | 200 | 14 | 565 | 50 | 356 | 30 | 55 | 16 | 54.19 | 3.56 | 37 | 0.15 | 0.38 | 12.4 | 213 | 178 | 9 | 0.9 | 7.79 | 7.88 | 1.74 | 1.38 | 93 | 91.1 | 91.57 | 70.38 | 89.53
FELANITX | MA7 | 2023 | 09 | 11 | 101694 | 3280 | 120 | 7 | 352 | 29 | 168 | 10 | 62 | 27 | 61.47 | 0.99 | 51 | 24.9 | 0.31 | 0.51 | 189 | 170 | 8 | 0.6 | 7.76 | 7.81 | 1.79 | 1.45 | 94.17 | 91.73 | 94.05 | 57.19 | 93
FELANITX | MA7 | 2023 | 09 | 19 | 101694 | 3280 | 240 | 11 | 426 | 47 | 231 | 22 | 59 | 24 | 58 | 2.4 | 45 | 21.3 | 0.47 | 0.32 | 206 | 191 | 8 | 0.9 | 7.84 | 7.8 | 1.64 | 1.53 | 95.42 | 88.9 | 90.48 | 59.22 | 89.37
FELANITX | MA7 | 2023 | 10 | 24 | 104137 | 3359 | 200 | 16 | 359 | 27 | 116 | 25 | 53 | 29 | 52.18 | -2.65 | 35 | 29.5 | 0.42 | 0.72 | 170 | 162 | 5 | 1.2 | 7.9 | 7.66 | 1.49 | 1.48 | 92 | 92.56 | 78.45 | 45.73 | 75.35
FELANITX | MA7 | 2023 | 10 | 18 | 104137 | 3359 | 220 | 32 | 393 | 28 | 208 | 12 | 39 | 26 | 39 | 3.1 | 24 | 20.8 | 0.37 | 0.66 | 186 | 151 | 3 | 2.8 | 7.92 | 7.75 | 1.61 | 1.52 | 85.45 | 92.85 | 94.23 | 34.52 | 18.95
FELANITX | MA7 | 2023 | 10 | 05 | 104137 | 3359 | 240 | 11 | 366 | 42 | 160 | 12 | 48 | 20 | 47.6 | 4.67 | 32 | 13.1 | 0.34 | 0.96 | 176 | 167 | 4 | 0.1 | 7.71 | 7.64 | 1.51 | 1.54 | 95.42 | 88.58 | 92.5 | 58.96 | 96.95
FELANITX | MA7 | 2023 | 10 | 10 | 104137 | 3359 | 160 | 13 | 388 | 35 | 164 | 12 | 42 | 17 | 41.89 | 6.9 | 30 | 6.46 | 0.4 | 2.36 | 191 | 173 | 7 | 0.2 | 7.82 | 7.7 | 1.69 | 1.29 | 91.88 | 91.11 | 92.68 | 60.14 | 96.42
FELANITX | MA7 | 2023 | 11 | 28 | 100206 | 3232 | 260 | 21 | 455 | 94 | 204 | 51 | 71 | 23 | 69.58 | 20.77 | 57 | 1.6 | 0.83 | 1.13 | 243 | 191 | 6 | 0.3 | 8.02 | 8 | 1.99 | 1.46 | 91.92 | 79.41 | 75 | 68.09 | 95.47
FELANITX | MA7 | 2023 | 11 | 02 | 100206 | 3232 | 320 | 19 | 372 | 44 | 116 | 29 | 61 | 31 | 60.51 | 30.49 | 31 | 27.7 | 0.36 | 0.2 | 206 | 154 | 4 | 1.6 | 7.93 | 7.8 | 1.84 | 1.54 | 94.06 | 88.09 | 75 | 48.85 | 60.45
FELANITX | MA7 | 2023 | 11 | 07 | 100206 | 3232 | 320 | 15 | 376 | 55 | 152 | 13 | 39 | 15 | 38.82 | 12.94 | 25 | 10.6 | 0.41 | 1.27 | 213 | 179 | 3 | 0.2 | 7.79 | 7.82 | 1.73 | 1.5 | 95.31 | 85.37 | 91.45 | 62.34 | 95.38
FELANITX | MA7 | 2023 | 11 | 14 | 100206 | 3232 | 240 | 30 | 307 | 156 | 172 | 27 | 43 | 29 | 42 | 28.09 | 26 | 25.7 | 0.34 | 0.24 | 231 | 187 | 5 | 1 | 8.01 | 7.93 | 1.75 | 1.56 | 87.5 | 49.19 | 84.3 | 32 | 77.78
FELANITX | MA7 | 2023 | 11 | 20 | 100206 | 3232 | 260 | 21 | 455 | 94 | 204 | 51 | 71 | 23 | 69.58 | 20.77 | 57 | 1.6 | 0.83 | 1.13 | 243 | 191 | 6 | 0.3 | 8.02 | 8 | 1.99 | 1.46 | 91.92 | 79.41 | 75 | 68.09 | 95.47
FELANITX | MA7 | 2023 | 12 | 05 | 98412 | 3174.5806 | 200 | 13 | 575 | 24.2 | 200 | 18 | 64.7 | 21.8 | 64.13 | 18.297 | 44.1 | 10.5 | 0.486 | 2.58 | 199 | 952 | 20.9 | 0.903 | 7.97 | 8.08 | 1.75 | 1.53 | 93.5 | 95.7913 | 91 | 66.306 | 95.6794
FELANITX | MA7 | 2023 | 12 | 14 | 98412 | 3174.5806 | 160 | 7 | 488 | 33.6 | 184 | 13 | 41.5 | 17.4 | 40.948 | 12.569 | 18.3 | 7.49 | 0.446 | 4.02 | 184 | 919 | 8.32 | 0.184 | 7.66 | 7.65 | 1.95 | 1.52 | 95.625 | 93.1148 | 92.9348 | 58.0723 | 97.7885
FELANITX | MA7 | 2023 | 12 | 18 | 98412 | 3174.5806 | 180 | 16 | 518 | 36.2 | 272 | 25 | 48.5 | 17.8 | 48.06 | 11.703 | 30.9 | 8.17 | 0.35 | 5.14 | 261 | 891 | 4.59 | 0.272 | 7.85 | 7.9 | 2.3 | 1.42 | 91.1111 | 93.0116 | 90.8088 | 63.299 | 94.0741
FELANITX | MA7 | 2023 | 12 | 27 | 98412 | 3174.5806 | 200 | 13 | 566 | 31.7 | 132 | 12 | 54.9 | 13.5 | 53.489 | 9.446 | 17.8 | 3.56 | 1.29 | 3.02 | 147 | 973 | 4.38 | 0.32 | 8.01 | 7.87 | 1.84 | 1.43 | 93.5 | 94.3993 | 90.9091 | 75.4098 | 92.6941
FORMENTERA | E2 | 2023 | 01 | 11 | 50320 | 1623 | 229 | 4 | 453 | 18 | 180 | 6 | 89.4 | 17.6 | 88.71 | 3.91 | 82.39 | 3.69 | 0.66 | 13.48 | 954 | 741 | 5.66 | 4.61 | 7.71 | 7.38 | 4.2 | 3.1 | 98.25 | 96.03 | 96.67 | 80.31 | 18.55
FORMENTERA | E2 | 2023 | 01 | 25 | 50320 | 1623 | 75 | 13 | 242 | 39 | 325 | 48 | 56.5 | 30.5 | 56 | 0.53 | 37.09 | 0.42 | 0.32 | 29.95 | 124 | 445 | 2.13 | 3.06 | 7.51 | 7.43 | 1.1 | 2.4 | 82.67 | 83.88 | 85.23 | 46.02 | -43.66
FORMENTERA | E2 | 2023 | 02 | 15 | 48656 | 1569.5 | 267 | 2 | 638 | 37 | 308 | 12 | 71.2 | 13.1 | 70.6 | 10.7 | 61.8 | 10.2 | 0.5 | 2.22 | 459 | 885 | 5.9 | 3.76 | 7.44 | 7.22 | 2.5 | 3.5 | 99.3 | 94.2 | 96.1 | 81.6 | 36.3
FORMENTERA | E2 | 2023 | 02 | 27 | 48656 | 1569.5 | 717 | 5 | 1935 | 35 | 1580 | 21 | 60.4 | 56.7 | 58.7 | 56.5 | 31.6 | 29.5 | 1.75 | 0.1 | 210 | 860 | 4.75 | 0.34 | 7.3 | 7.55 | 1.2 | 3.7 | 99.3 | 98.2 | 98.7 | 6.1 | 92.8
FORMENTERA | E2 | 2023 | 03 | 13 | 55605 | 1793.7 | 250 | 4 | 901 | 40 | 315 | 16 | 87.1 | 24 | 85.5 | 23.4 | 84.9 | 22.8 | 1.58 | 0.48 | 793 | 939 | 9.64 | 2.84 | 7.8 | 7.4 | 3940 | 3920 | 98.4 | 95.6 | 94.9 | 72.4 | 70.5
FORMENTERA | E2 | 2023 | 03 | 27 | 55605 | 1793.7 | 268 | 22 | 620 | 51 | 194 | 20 | 74 | 103.6 | 69.6 | 103.5 | 69.1 | 102.9 | 4.3 | 0.1 | 824 | 963 | 5.37 | 5.06 | 7.22 | 7.52 | 3820 | 4240 | 91.8 | 91.8 | 89.7 | -40 | 5.8
FORMENTERA | E2 | 2023 | 04 | 17 | 60348 | 1946.7 | 232 | 3 | 916 | 61 | 256 | 12 | 68.2 | 2.5 | 68.1 | 2.5 | 55.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 897 | 1222 | 10.38 | 1.58 | 7.65 | 7.57 | 4040 | 4510 | 98.7 | 93.3 | 95.3 | 96.3 | 84.8
FORMENTERA | E2 | 2023 | 04 | 24 | 60348 | 1946.7 | 37 | 2 | 127 | 29 | 18 | 7 | 41.3 | 2.3 | 41.2 | 2.2 | 39.4 | 1.8 | 0.1 | 0.13 | 2037 | 1528 | 13.73 | 3.63 | 7.31 | 7.32 | 6940 | 5550 | 94.6 | 77.2 | 61.1 | 94.4 | 73.6
FORMENTERA | E2 | 2023 | 05 | 22 | 84665 | 2731.1 | 160 | 3 | 669 | 53 | 318 | 23 | 59 | 24.9 | 55.9 | 24.2 | 45.2 | 17.6 | 2.99 | 0.38 | 460 | 425 | 4.47 | 2.04 | 7.32 | 7.33 | 4 | 3 | 98.1 | 92.2 | 92.8 | 57.8 | 54.4
FORMENTERA | E2 | 2023 | 05 | 10 | 84665 | 2731.1 | 525 | 1 | 2103 | 53 | 1400 | 5 | 100 | 28.9 | 99.4 | 28.2 | 49.2 | 18.7 | 0.47 | 0.36 | 470 | 430 | 2.95 | 2.05 | 7.38 | 7.3 | 4 | 4 | 99.8 | 97.5 | 99.6 | 71.1 | 30.5
FORMENTERA | E2 | 2023 | 06 | 12 | 101518 | 3274.77 | 120 | 12 | 391 | 43 | 74 | 1 | 53 | 12.2 | 52.27 | 11.57 | 39.7 | 4.91 | 0.61 | 0.31 | 470 | 425 | 3.95 | 2.51 | 7.15 | 7.02 | 3.46 | 2.63 | 90 | 89.1 | 98.65 | 76.98 | 36.46
FORMENTERA | E2 | 2023 | 06 | 26 | 101518 | 3274.77 | 306 | 13 | 1069 | 44 | 351 | 12 | 121 | 28.9 | 120.06 | 27.96 | 72.3 | 15.1 | 0.94 | 0.94 | 460 | 430 | 4.67 | 1.47 | 7.05 | 7.32 | 6.1 | 2.85 | 95.75 | 95.92 | 96.58 | 76.12 | 68.52
FORMENTERA | E2 | 2023 | 07 | 25 | 117482 | 3789.74 | 840 | 10 | 2947 | 33 | 635 | 16 | 64.3 | 8.28 | 63.34 | 8.28 | 40.6 | 2.82 | 0.84 | 0.8 | 465 | 432 | 3.47 | 1.45 | 7.18 | 7.45 | 6.76 | 3.11 | 98.81 | 98.87 | 97.48 | 87.12 | 58.21
FORMENTERA | E2 | 2023 | 07 | 06 | 117482 | 3789.74 | 295 | 9 | 1034 | 31 | 174 | 3 | 78.7 | 17.2 | 77.61 | 15.93 | 77 | 9.77 | 0.95 | 1.13 | 445 | 450 | 2.87 | 1.33 | 7.08 | 7.36 | 3.93 | 2.74 | 96.95 | 96.98 | 98.28 | 78.14 | 53.66
FORMENTERA | E2 | 2023 | 08 | 03 | 136392 | 4399.74 | 150 | 15 | 564 | 47 | 170 | 5 | 84 | 14.8 | 83.26 | 13.91 | 61.6 | 13.54 | 0.62 | 0.57 | 450 | 430 | 4.5 | 3.75 | 7.55 | 7.29 | 4.43 | 3.33 | 90 | 91.63 | 97.06 | 82.38 | 16.67
FORMENTERA | E2 | 2023 | 08 | 21 | 136392 | 4399.74 | 201 | 7 | 731 | 36 | 378 | 10 | 77.6 | 31.8 | 76.77 | 31.03 | 56.4 | 24.3 | 0.7 | 0.46 | 455 | 425 | 4.5 | 3.27 | 7.25 | 7.22 | 4.1 | 2.69 | 96.52 | 95.12 | 97.35 | 59.02 | 27.33
FORMENTERA | E2 | 2023 | 09 | 12 | 105370 | 3399.03 | 150 | 13 | 522 | 48 | 554 | 9 | 134.2 | 26.1 | 134.2 | 25.37 | 126 | 17.1 | 0.68 | 0.41 | 460 | 420 | 4.59 | 1.3 | 6.99 | 7.38 | 2.93 | 2.89 | 91.33 | 90.77 | 98.38 | 80.55 | 71.68
FORMENTERA | E2 | 2023 | 09 | 28 | 105370 | 3399.03 | 230 | 11 | 811 | 40 | 400 | 4 | 83.5 | 25.1 | 82.88 | 23.22 | 73.6 | 9.53 | 0.5 | 1.56 | 470 | 435 | 4.56 | 0.68 | 7.16 | 7.26 | 5.58 | 2.91 | 95.22 | 95.1 | 99 | 69.94 | 85.02
FORMENTERA | E2 | 2023 | 10 | 06 | 91312 | 2945.55 | 450 | 10 | 588 | 34 | 442 | 12 | 73 | 13.7 | 72.31 | 13.02 | 53.9 | 11.9 | 0.57 | 0.36 | 470 | 435 | 3.98 | 2.58 | 7 | 7.31 | 3.06 | 3.17 | 97.78 | 94.2 | 97.29 | 81.23 | 35.18
FORMENTERA | E2 | 2023 | 10 | 17 | 91312 | 2945.55 | 300 | 15 | 1225 | 58 | 500 | 15 | 69.9 | 34.3 | 69.29 | 33.64 | 66.9 | 30.7 | 0.49 | 0.34 | 467 | 426 | 5.2 | 3.58 | 7.18 | 7.26 | 4.21 | 3.15 | 95 | 95.28 | 97 | 50.93 | 31.15
FORMENTERA | E2 | 2023 | 11 | 07 | 65567 | 2115.1 | 519 | 15 | 4025 | 72 | 3247 | 18 | 84.9 | 16.5 | 84.8 | 4.1 | 28.5 | 3.1 | 0.1 | 12.11 | 884 | 448 | 6.52 | 4.1 | 7.18 | 7.18 | 3.57 | 3.98 | 97.1 | 98.2 | 99.4 | 80.6 | 37.1
FORMENTERA | E2 | 2023 | 11 | 21 | 65567 | 2115.1 | 225 | 2 | 2100 | 31 | 1580 | 11 | 60.1 | 12.1 | 78.4 | 9.3 | 50.5 | 8.9 | 1.85 | 2.69 | 1959 | 1083 | 26.05 | 8.62 | 7.31 | 7.3 | 7.18 | 4.3 | 99.1 | 98.5 | 99.3 | 79.9 | 66.9
FORMENTERA | E2 | 2023 | 12 | 26 | 78832 | 2542.97 | 409 | 30 | 872 | 30 | 692 | 6 | 44.3 | 24.3 | 40.85 | 1.69 | 28.66 | 1.3 | 1.52 | 22.53 | 1164 | 1238 | 14.87 | 4.15 | 7.59 | 7 | 4640 | 1238 | 92.67 | 96.56 | 99.13 | 45.15 | 72.09
FORMENTERA | E2 | 2023 | 12 | 12 | 78832 | 2542.97 | 206 | 3 | 700 | 26 | 946 | 9 | 28.5 | 14.1 | 27.47 | 1.5 | 17.74 | 1.13 | 0.93 | 12.56 | 1177 | 1236 | 17.3 | 5.24 | 7.02 | 7.01 | 4530 | 4560 | 98.54 | 96.29 | 99.05 | 50.53 | 69.71

## Agencia
DEPURADORA | MUESTRA | CALIDAD | AÑO | MES | DIA | V30 | IVF | Solidos | Conductividad | Conductividad | DBO | DBO | DQO | DQO | SS | SS | Nit. Total | Nit. Total | Amonio | Amonio | Nitratos | Nitratos | Fosforo | Fosforo | DBO | DQO | SS | Nitrogeno | Fosforo
| S: simple | Decreto | [5 empty] | Aireacion | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | entrada | salida | Rend. elim | Rend. elim | Rend. elim | Rend. elim | Rend. elim
| C: compuesta | 509/96 |  |  |  | (ml/l) | (ml/g) | (g/l) | (ms/cm) | (ms/cm) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mgN/l) | (mgN/l) | (mgN-NH4/l) | (mgN-NH4/l) | (mgN-NO3/l) | (mgN-NO3/l) | (mgP/l) | (mgP/l)
FELANITX | S | APTO | 2023 | 01 | 16 | 790 | 214 | 3.7 | 1.66 | 1.55 | 500 | 12 | 617 | 24 | 295 | 13 | 80 | 19.9 | 44 | 15.1 | 0.34 | 0.59 | 14.7 | 0.71 | 98 | 96 | 96 | 75 | 95
FELANITX | S | APTO | 2023 | 02 | 13 | 700 | 189 | 3.7 | 1.73 | 1.58 | 180 | 10 | 350 | 35 | 200 | 14 | 54.1 | 18.5 | 51 | 12.5 | 0.38 | 2.63 | 9.85 | 0.66 | 94 | 90 | 93 | 66 | 93
FELANITX | S | APTO | 2023 | 03 | 06 | 640 | 213 | 3 | 1.62 | 1.58 | 220 | 7 | 246 | 27 | 163 | 13 | 49.6 | 12 | 28.2 | 3.24 | 2.63 | 5.23 | 7.09 | 0.51 | 97 | 89 | 92 | 81 | 92
FELANITX | S | APTO | 2023 | 04 | 03 | 910 | 239 | 3.8 | 1.79 | 1.51 | 740 | 20 | 1207 | 45 | 686 | 19 | 92.9 | 15.2 | 32 | 14.5 | 2.64 | 0.09 | 10.2 | 0.65 | 98 | 96 | 97 | 84 | 94
FELANITX | S | NO APTO | 2023 | 05 | 02 | 850 | 236 | 3.6 | 1.69 | 1.51 | 420 | 50 | 785 | 148 | 460 | 128 | 72.9 | 22.6 | 41.8 | 8.5 | 0.43 | 3.11 | 8.16 | 1.33 | 88 | 81 | 72 | 69 | 84
FELANITX | S | NO APTO | 2023 | 06 | 12 | 920 | 279 | 3.3 | 1.62 | 1.72 | 460 | 110 | 818 | 154 | 600 | 232 | 71.4 | 45.6 | 37.2 | 23.8 | 0.17 | 0.13 | 16.3 | 6.5 | 76 | 81 | 61 | 36 | 60
FELANITX | S | APTO | 2023 | 07 | 10 | 900 |  | 4.9 | 2.04 | 1.57 | 400 | 7 | 424 | 24 | 244 | 9 | 49 | 19 | 30.6 | 14.7 | 0.35 | 0.31 | 8.87 | 0.65 | 98 | 94 | 96 | 61 | 93
FELANITX | S | APTO | 2023 | 08 | 07 | 750 | 208 | 3.6 | 2.11 | 1.44 | 230 | 10 | 297 | 27 | 139 | 13 | 40 | 9.55 | 31.2 | 0.02 | 0.34 | 5.52 | 7.14 | 0.59 | 96 | 91 | 91 | 76 | 92
FELANITX | S | APTO | 2023 | 09 | 11 | 530 | 252 | 2.1 | 1.83 | 1.63 | 310 | 5 | 579 | 28 | 176 | 24 | 67.2 | 25.2 | 46.6 | 22.6 | 0.22 | 0.24 | 8.7 | 0.73 | 98 | 95 | 86 | 63 | 92
FELANITX | S | APTO | 2023 | 10 | 16 | 860 | 232 | 3.7 | 1.82 | 1.35 | 510 | 14 | 968 | 22 | 388 | 11 | 115 | 10.5 |  |  | 0.27 | 0.45 | 20.5 | 0.54 | 97 | 98 | 97 | 91 | 97
FELANITX | S | APTO | 2023 | 11 | 22 | 530 | 189 | 2.8 | 1.77 | 1.69 | 115 | 17 | 269 | 78 | 157 | 25 | 55.6 | 23.4 | 40.6 | 16.1 | 0.21 | 0.86 | 5.2 | 0.59 | 85 | 71 | 84 | 58 | 89
FELANITX | S | APTO | 2023 | 12 | 11 | 610 | 226 | 2.7 | 1.71 | 1.46 | 220 | 20 | 295 | 38 | 147 | 29 | 63.2 | 16 | 42.2 | 7.22 | 0.48 | 4.35 | 8.52 | 0.77 | 91 | 87 | 80 | 75 | 91
FELANITX | S | NO APTO | 2024 | 01 | 02 | 840 | 311 | 2.7 | 1.71 | 1.41 | 360 | 55 | 986 | 142 | 377 | 74 | 63.5 | 15.3 | 41.5 | 0.01 | 1.48 | 2.755 | 7.36 | 1.72 | 85 | 86 | 80 | 80 | 77
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 01 | 30 |  |  |  | 3.82 | 3.26 | 200 | 5 | 642 | 17 | 406 | 12 | 77.4 | 14.9 | 50.8 | 0.95 | 0.43 | 9.35 | 7.67 | 5.36 | 97 | 97 | 97 | 81 | 30
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 02 | 28 |  |  |  | 1.33 | 3.87 | 470 | 10 | 1395 | 42 | 559 | 16 | 51.2 | 43.9 |  |  |  |  | 9.17 | 1.11 | 98 | 97 | 97 | 14 | 88
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 03 | 27 |  |  |  | 3.75 | 4.27 | 360 | 10 | 659 | 55 | 322 | 19 | 80.6 | 65.4 | 60 | 58.4 | 0.27 | 0.23 | 8.8 | 8.29 | 97 | 92 | 94 | 19 | 6
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 04 | 24 | 830 | 296 | 2.8 | 5.68 | 6.82 | 80 | 5 | 125 | 32 | 96 | 11 | 45.6 | 3.28 | 40.2 | 0.9 | 0.22 | 0.36 | 20.4 | 3.75 | 94 | 74 | 88 | 93 | 82
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 05 | 29 | 900 |  |  | 5.85 | 3.18 | 300 | 4 | 476 | 45 | 236 | 18 | 73.9 | 36 | 62.8 | 33.3 | 0.47 | 0.66 | 15.2 | 4.15 | 98 | 91 | 92 | 51 | 73
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 06 | 26 |  |  |  | 5.66 | 2.33 | 780 | 10 | 939 | 37 | 453 | 19 | 129 | 15.5 | 62.2 | 13.1 | 0.47 | 0.44 | 11.2 | 1.64 | 98 | 96 | 96 | 88 | 85
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 07 | 25 |  |  |  | 6.3 | 2.7 | 560 | 12 | 810 | 40 | 400 | 16 | 65.5 | 6.39 | 40.6 | 2.71 | 0.53 | 0.58 | 42 | 1.48 | 98 | 95 | 96 | 90 | 96
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 08 | 29 |  |  |  | 5.25 | 2.86 | 290 | 26 | 524 | 55 | 293 | 33 | 60.5 | 22.8 | 57.8 | 17.9 | 0.69 | 1.07 | 22.4 | 3 | 91 | 90 | 90 | 62 | 87
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 09 | 18 |  |  |  | 3.1 | 2.61 | 600 | 16 | 784 | 52 | 313 | 24 | 86.3 | 18 | 71 | 5.17 | 0.36 | 8.06 | 15.9 | 1.79 | 97 | 93 | 92 | 79 | 89
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 10 | 17 |  |  |  | 2.47 | 3.15 | 218 | 14 | 1214 | 45 | 329 | 26 | 64 | 30.2 | 50.2 | 26.4 | 0.36 | 0.36 | 28 | 7.69 | 93 | 96 | 92 | 53 | 73
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 11 | 20 |  |  |  | 2.84 | 3.94 | 320 | 14 | 673 | 38 | 284 | 13 | 81.4 | 15.3 | 52.6 | 10.8 | 0.3 | 1.85 | 16.8 | 8.48 | 96 | 94 | 95 | 81 | 49
FORMENTERA | S | APTO | 2023 | 12 | 05 |  |  |  | 4.4 | 4.39 | 260 | 4 | 494 | 27 | 350 | 5 | 58.4 | 5.7 | 34.6 | 0.09 | 0.29 | 4.44 | 16.1 | 7.54 | 98 | 94 | 98 | 90 | 53