V.1. DILUCIONES  CON EL MODELO “CORMIX”.

V.1.1. RESUMEN DILUCIONES.

V.1.2. LISTADOS DEL PROGRAMA.

V.2. DILUCIONES  CON LA INSTRUCCIÓN ESPAÑOLA. DEL 13 DE JULIO DE 1993.

V.2.1. DILUCIONES  INICIALES.

V.2.2. DILUCIONES  SECUNDARIAS.

V.2.3. DILUCIÓN POR INACTIVACIÓN BACTERIANA.

Se acepta que la “muerte o inactivación bacteriana” respecto del tiempo, sigue una ley exponencial decreciente, (que refleja un proceso cinético del primer orden), cuya expresión sería:

dNdt=−K⋅N(1)

K = constante de desaparición bacteriana.

N = concentración de INDICADORES bacterianos.

Por tanto, al resolver (1), tenemos:

Nt=N0⋅e−K⋅t(2)

N0

## ANEXO VI

HIDRÁULICA DEL EMISARIO.

1. INTRODUCCIÓN.

Para el cálculo de las pérdidas hidráulicas en el emisario y en el difusor, se ha utilizado un programa basado en Excel,  habiéndose calculado las pérdidas para varios caudales.

Dicho programa de cálculo se basa en las formulaciones de pérdidas por fricción de Manning – Stickler y en los algoritmos de Brooks para la distribución de caudales en los difusores.

A las pérdidas en el emisario submarino, se le han añadido las de la conducción en el tramo terrestre, de manera que se puedan aplicar para los dimensionamientos de los equipos de bombeo.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS INTRODUCIDOS EN EL CÁLCULO.

Los datos introducidos en el programa de cálculo son iguales en todos los casos, a excepción del caudal a verter que varía en los distintos casos.

Se han considerado en los parámetros geométricos del difusor los siguientes:

Longitud tubo principal conducción marina = 1662 m.

Longitud tubo principal conducción terrestre = 471 m.

Longitud tramo difusor = 60 m.

Nº de bocas difusoras = 10.

Diámetro interior del tramo difusor = variable (0.4 , 0.35, 0.3, 0.25, 0.15 m.)

Diámetro interior tubo principal conducción = 0.4 m.

Diámetro de bocas de salida = 0.06 m.

Por otro lado, se ha aplicado el coeficiente de Manning para el cálculo de pérdidas por fricción en la tubería de Fibrocemento suele tener el valor de 0.09, aún así,  se ha optado por aumentar el coeficiente previendo las posibles pérdidas producidas por el envejecimiento o crecimiento marino en la conducción submarina.

Por lo que el coeficiente “n” de Manning adoptado es de 0.010 cumpliendo perfectamente, situándonos dentro de un margen de seguridad razonable.

Respecto a los valores de pérdidas en los distintos elementos del difusor, tales como reducciones, pérdidas localizadas etc., se adjunta la tabla de datos que se han introducido en el programa de cálculo.

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Tal como se observa en el anexo adjunto donde figuran los listados del programa de cálculo,  se observa que para un caudal máximo de futuro de 0.15 m3/s se tienen unas pérdidas totales de 10.10 m. , siendo además para este caudal la velocidad en el tubo difusor del orden de 0.8 – 1.2 m/s.

En el caso de caudales actuales 0.1 m3/s en verano las pérdidas totales se sitúan en el orden de 5.00 m., siendo las velocidades medias en el tubo difusor de 0.8 m/s.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES.

Tal como se muestra en la hoja resumen adjunta, las pérdidas totales no superan los 10 m. para un caudal máximo de futuro.

Por otro lado la configuración de los difusores es adecuada para este emisario, ya que para los caudales evacuados,  se consiguen unas velocidades en el tramo difusor de unos 0.7 m/s, que se encuentra próximo al 1 m/s recomendado. Asimismo la velocidad de salida de los chorros por los difusores es suficiente para conseguir una buena dilución inicial .

Para reducir la intrusión marina en el difusor, previniendo un funcionamiento discontinuo del vertido, se recomendaría la instalación de válvulas “Tide – Flex”, de forma que para bajos caudales o ausencia de vertido, se cierren de forma autónoma, mejorando así el funcionamiento, la configuración hidráulica y la durabilidad  de las conducciones, y evitando así la posibilidad de crecimiento marino

## ANEXO VII

ESFUERZOS HIDRODINÁMICOS EN LA TUBERÍA.

1. FUERZAS PARA “ZONAS NO AFECTADAS POR ROMPIENTES”.

Se adjunta un esquema en 3D para comprender el fenómeno físico, y la posterior aplicación de formulaciones empíricas. La complejidad y evaluación del fenómeno es enorme, y la incertidumbre de las formulaciones empleadas, notable.

Tubería FC (fibrocemento)

Apoyando “en zanja” o “sobre el fondo”

Se admite teoría de ola sinusoidal, las fuerzas en un ciclo cambian de signo, por tanto pasan a actuar en sentido contrario, la fuerza de “arrastre” y la “transversal” están en fase, al depender ambas de la velocidad de la corriente. Sin embargo las de inercia están fuera de fase con las anteriores al depender de la aceleración. (ver esquema).

La distribución de la fuerza transversal, se adjunta en el esquema; se aprecian sus cambios de signo durante un ciclo.

Vibraciones

No existe mucho conocimiento respecto a las vibraciones producidas por los remolinos causados por el movimiento del fluido alrededor de la tubería, sin embargo para flujo uniforme rectilíneo, se determina que:

frem=Se1−19.70NrUD

frem	= frecuencia del remolino.

Se		= Nº de Strouhal.

Nr		= Nº de Reynolds.

Se = 0.40 si Nr2106 (que es nuestro caso, como se verá a posteriori).

Para tuberías circulares.

Si la frecuencia de vibración natural de la tubería se aproxima a la frem, los esfuerzos de arrastre y transversales pueden llegar a multiplicarse por 4.5 veces. Price (1956) y Laird (1962) realizan trabajos interesantes al respecto.

No conocemos de momento la frecuencia propia de vibración del FC, por lo que no podemos comparar con frem.

Se ha desarrollado este avance de vibraciones en las estructuras para constatar la enorme dificultad de los cálculos involucrados, y su gran complejidad, ya que los coeficientes Ct y Ca pueden aumentar de forma significativa, siendo estos directamente proporcionales a los esfuerzos.

Las fig. 7-60 y 7-62 se refieren a estructuras “RIGIDAS” (como es nuestro caso).

La interacción entre olas y tuberías es de una gran importancia práctica.

El problema básico es como predecir las fuerzas sobre una tubería debido a la ola-asociada al campo de flujo.

Si el flujo por “inducción de ola” ya es complejo en ausencia de estructuras, la presencia de éstas, implica la utilización de coeficientes empíricos en el empleo de las formulaciones a utilizar.

Las fuerzas sobre la estructura, en nuestro caso la tubería, son generadas por el flujo de la velocidad horizontal y la aceleración.

El efecto del diámetro de la tubería es despreciable, ya que es entre 50 y 100 veces menor que la longitud de onda.

Necesitamos emplear propiedades del fluido como son su densidad () y su viscosidad cinemática ().

El cálculo empírico de los coeficientes Ca, Ci y Ct es complejo y se abordará con posterioridad.

LITERATURA AL RESPECTO:

1) Morison (USA) en 1950 y 1951 aborda el problema y establece formulaciones muy ampliamente utilizadas en Tecnologia Petrolifera.

2) Goda (JAPON) en 1961, realiza estudios exhaustivos sobre pilas verticales al igual que Morison.

3) Beckmann (USA) en 1962, en Proc. ASCE analiza los coeficientes de fuerzas de ola para tuberías alejadas de la costa.

La FUERZA DE ARRASTRE, Fa, se produce debido a la depresión que se produce a sotavento del flujo y, por la fricción lateral sobre los lados de la tubería.

dFa=Ca·ρ·Uu2·D·ds		1

Donde:

dFa	=  Fuerza de arrastre instantánea en un elemento de tubería.

D	=  diámetro de la tubería.

ds	=  unidad de anchura.

U	=  Velocidad orbital instantánea.

Ca	= Coeficiente de arrastre, varia con la sección de la pila y el Nº de Reynolds= UD/

FUERZA DE INERCIA

dFi = CiD24dsdudt		2

Físicamente la fuerza de “inercia” es la que se ejerce sobre la tubería para mantenerla en su posición y no ser movida por las partículas de fluido., en suma, es la fuerza requerida para acelerar el mismo espacio de agua como si estuviese ocupado por la tubería.

dFi = fuerza de inercia.

du/dt = aceleración.

Ci = Coeficiente de inercia.

FUERZA TOTAL

dFT=dFa+dFi

Se debe determinar previamente el valor de Ca y Ci.

TUBERIAS SUMERGIDAS (Aplicación práctica).

El incremento de velocidad al distorsionar su flujo por estar “muy cerca del fondo”, está asociado a una depresión, por lo que aparece una “fuerza transversal” (llamada “lift” por los anglosajones)

Ver esquema de esfuerzos sobre la tubería.

* Determinación de los coeficientes Ca, Ci y Ct.

La mayoría de los estudios se refieren a “tuberías rígidas”, este es precisamente nuestro caso, ya que se trata de FC, por lo que podemos asumir:

Ci = 2.00 (asumido por la literatura).

Ca = 0.70 (ver fig 7-62 que se adjunta).

Ct es de gran complejidad, (la fig 7-60 que se adjunta, propugna mediante el Nº de Keulegan-Carpenter un nivel máximo de Ct = Ca), sin embargo, como las fuerzas transversales son dependientes de la “frecuencia natural de Vibración”, podemos adoptar para Ct el valor 1,00.

* Fuerzas (en rompientes).

NOTA.- En “rompientes” se propugna la utilización de los coeficientes anteriores aumentados en un coeficiente de 2.50, debido al efecto “chorro” (jet) que las velocidades inciden en rompientes.

Así, adoptaremos:

Cig=5.00Cag=1.75 					(D0= 0.454mts.)

D0 = diámetro exterior de la conducción.

* OLEAJE LOCAL. (a pie de playa)

| Dirección | o | d |  | KRKS |  | Ho | Hd |  | T | P.R. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 77.5º | 27.5º | 35º | 0.55 | 0.55 | 2.50 | 1.38 | 1.38 | 9.00 | 1.00 |
| ENE | 50º | 22.5º | 40º | 0.88 | 0.83 | 2.50 | 2.20 | 2.67 | 9.00 | 1.00 |
| E | 27.5º | 13º | 28º | 1.00 | 0.89 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 9.00 | 1.00 |

Veamos qué oleaje llega a las proximidades de rompientes. Utilizaremos H13 y T13. Observemos el esquema de temporales  y sus cambios en dirección y altura, debido a los fenómenos de refracción y asomeramiento.

De la gráfica de extremales que proporciona dirección, altura y periodo, estudiaremos los temporales de direcciones más previsibles y significativas.

* Esfuerzos en rompientes.

Fa=Ca·D·ρ·Umax2·12		(A)	para Hd=4.0mts.=12.1ft.d=5.00mts.=16.40ft.T=10.00Sc.

Ft=Ct·D·ρ·Umax2·12			Hd = altura de la ola “a la prof. d”

d  = profundidad.

Ca= 1.75	D= 0.454m= 1.38 ft.

Ct= 2.50	= 2.00 slugs/ft3.

NOTA.- Las unidades empleadas están en sistema U.S.A., ya que las formulaciones así lo requieren, al final se realiza la debida conversión al sistema c.g.s.

1º determinación de Ld.

Lo=5.12⋅T2=5.12⋅100=512ft.

dLo=16.40512=0.032.

dLo=0.032→dL=0.07385.

L= 16.40 / 0.07385= 222 ft.

2º  H⋅Ld2=12.10⋅222269=9.98, entrando en fig. 4-16.

3º Umaxg⋅d=0.25→Umax=0.25⋅23=5.75ft.

4º U*= U·0.45;          (U*)2= 0.20·(5.75)2= 6.6

5º Fa=1.751.382.006.612=16lbft=23.33Kgm.l.

(B)   para d=9.00mts=29.51ft.Hd=6mts=19.67ft.T=11sc.

1º Lo= 5.12·T2= 5.12·121 = 619.52 ft.

dLo=29.51619.52=0.0476.

dLo=0.0476→dL=0.091.

d/L= 0.091		L= 324.29 ft.

2º H⋅Ld2=18.67⋅324.29870.81=7.33, entrando en fig. 4-16.

3º Umaxg⋅d=0.20→Umax=0.20⋅30.81=6.16ftsc.

4º U*= U·0.30;      (U*)2= 0.1·(38) = 3.8  4 ft.

5º Fa=1.751.382.001612=38.67lbfa=56.67Kgm.l.

Hemos despreciado tanto las corrientes locales (ya que estamos en rompientes, y serían de un rango muy inferior), como las  inducidas por carrera de marea (despreciables en nuestro caso).

## Flotabilidad de la tubería (ver fig. de esfuerzos sobre tubería).

a) Ft = 33.33 Kg/m.		(para H13ext  = 4.00mts). [Período de retorno  50 años]

FT+FE−FW=33.33kgm+π0.45424⋅1026−π0.4024⋅1000+72=33.33+166−198≃CERO Kgm.

*    Comentarios sobre la alternatividad de los esfuerzos y la incidencia de vibraciones en el borde o sistema de anclaje.

No hemos computado la “fuerza de inercia”, ya que de las formulaciones de Goda en rompientes, se desprende que su magnitud es del orden de 4 veces menor que la de arrastre, luego no es significativa.

Centrándonos en la fuerza transversal Ft, esta es máxima y de sentido vertical hacia arriba, cuando pasa por la cresta o el valle de la ola, y es hacia abajo cuando la onda está al nivel estacionario del mar.

Fa y Ft se deben componer vectorialmente para obtener la Fmax, sin embargo a nosotros nos interesa fundamentalmente la componente vertical (que tiende a hacer moverse a la tubería en sentido vertical arriba y abajo).

En un ciclo de ola de 12.75sc, cada 6,37sec. es máxima y cambia de sentido cada 3.18sc.

Las “vibraciones” pueden amplificar los esfuerzos evaluados, y el tubo y sus juntas estar sometidas a esfuerzos DINÁMICOS para los que normalmente no están calculados, con el riesgo muy alto de colapso o desacople de los tubos.

Resumen: Para obviar (eliminar)  todo el proceso anterior, el tubo va enterrado en la excavación, a fin de conseguir que  estos esfuerzos hidrodinámicos, sean  NULOS en la zona de mayor potencial de influencia (rompientes), o protegido con hormigón en algunos tramos (para proporcionarle mas seguridad). En el resto (zona que apoya sobre el fondo) se le dota de “lastres” de hormigón que aseguran su estabilidad.

NOTA.- Independientemente de los ciclos, cada vez que la  FT es positiva, el tubo tiende “a flotar”, luego despega del suelo y cuando la misma fuerza cambia de signo, el tubo “cae”, golpeando en el suelo.

RESULTADO:

El lastre “podría romper” la tubería cuando se producen esfuerzos positivos (este no es nuestro caso para H1/3 = 4.00, pero sí puede ser para H1/3 = 6.00mts) o desacoplarse el tubo por sus juntas.

El efecto “dominó” sería inmediato sobre zonas adyacentes y así sucesivamente.

Se ha estudiado el “efecto espectral” para un temporal con H1/3 = 4.00mts, para H1/3= 6.00mts los esfuerzos  son CONSIDERABLES, por lo que obviamos su exposición.

¡Para “olas residuales” por encima de esas alturas, el tubo tiende a “flotar”, y está sujeto a esfuerzos dinámicos alternativos de impacto y vibraciones!.

¡Todas estas consideraciones y sus potenciales riesgos han sido eliminados al cubrir con peso (hormigón) la tubería en algunas zonas y, eliminar los esfuerzos hidrodinámicos en rompientes al proteger (excavación + cubrición).!, a gran profundidad, d  8.50mts. los esfuerzos disminuyen notablemente al alejarnos de las rompientes, para obviar inestabilidades se han instalado lastres.