## Q = 0.05
CALCULO HIDRAULICO DE EMISARIOS. |  |  |  |  | 2026-07-29 22:15 | DISTRIBUCION DE CAUDALES DE SALIDA EN EL DIFUSOR. | [7 empty] | 2026-07-29 22:15 | PERDIDAS DE CARGA EN EL DIFUSOR. | [6 empty] | 2026-07-29 22:15 | PERDIDAS DE CARGA EN EL EMISARIO. | [5 empty] | 2026-07-29 22:15
Emisario D' En Bossa (Ibiza). Conduccion FC
[7 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/s) | (m³/s) | (m/s) | (m³/s) |  |  | (m/s) | (m.c.a.) | (m/s) | (m/s) | (m.c.a.)
PARAMETROS BASICOS
[6 empty] | DIFUSOR | PROFUND. | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | VELOCIDAD | CAUDAL | VELOCIDAD | CAUDAL |  | DIFUSOR | VELOCIDAD | PERDIDAS | VELOCIDAD | VELOCIDAD | PERDIDAS | Nº | [7 empty] | P/PE | P´/PE | P"/PE | ui
[6 empty] | Nº | DIFUSOR | DIFUSOR | RISER | BOCA | DIFUSOR | DIFUSOR | SALIDA | SALIDA |  | Nº | DIFUSOR | FRICCION | ELEVADOR | SALIDA | LOCALIZ. | FROUDE
[7 empty] | hi. | Di. | di. | si. | vi. | Qi. | ci. | qi. |  |  | vi. | H1 | ui | ci. | H2 | EN BOCAS
| Q: - CAUDAL DE CALCULO. |  | (m³/s) | 0.05 |  | 0 | 30 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.27858 | 0.0049228 | 1.7411 | 0.0049228 |  | 0 | 0.27858 | 0.0041239 | 1.7411 | 1.7411 | 0.27811 | 13.6794 |  | 1. Tramo conducción principal. | [5 empty] | 31.2695 | 31.2673 | 30.9953 | 1.7411
[6 empty] | 1 | 29.9936 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.20107 | 0.0098701 | 1.7497 | 0.0049473 |  | 1 | 0.20107 | 0.0010872 | 1.7497 | 1.7497 | 0.28088 | 13.7472 | [7 empty] | 31.2692 | 31.2639 | 30.9904 | 1.7497
| M: - NUMERO DE MANNING |  |  | 0.01 |  | 2 | 29.9873 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.302 | 0.014825 | 1.7523 | 0.0049544 |  | 2 | 0.302 | 0.0024527 | 1.7523 | 1.7523 | 0.28169 | 13.7671 |  | .- Longitud Tubería |  |  | 2133 | m |  | 31.2613 | 31.2574 | 30.9843 | 1.7523
[6 empty] | 3 | 29.9809 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.28003 | 0.019794 | 1.7575 | 0.0049693 |  | 3 | 0.28003 | 0.0016536 | 1.7575 | 1.7575 | 0.28338 | 13.8084 | [7 empty] | 31.2581 | 31.2534 | 30.9787 | 1.7575
| Pe: - PESO ESPECIFICO DEL EFLUENTE. |  | (kgs/m³) | 999 |  | 4 | 29.9746 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.35047 | 0.024773 | 1.7612 | 0.0049796 |  | 4 | 0.35047 | 0.0025903 | 1.7612 | 1.7612 | 0.28456 | 13.837 |  | .- Diámetro Tubería. |  |  | 0.4 | m |  | 31.2511 | 31.2473 | 30.9728 | 1.7612
[6 empty] | 5 | 29.9682 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.42114 | 0.029769 | 1.7667 | 0.0049951 |  | 5 | 0.42114 | 0.0037402 | 1.7667 | 1.7667 | 0.28634 | 13.8802 | [7 empty] | 31.2446 | 31.242 | 30.9673 | 1.7667
| Pew: - PESO ESPECIFICO DEL AGUA DE MAR. |  | (kgs/m³) | 1027 |  | 6 | 29.9619 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.36155 | 0.034786 | 1.7744 | 0.0050171 |  | 6 | 0.36155 | 0.0022445 | 1.7744 | 1.7744 | 0.28886 | 13.9412 |  | .- Velocidad Efluente. |  |  | 0.39789 | Mts./Seg. |  | 31.2443 | 31.2402 | 30.9621 | 1.7744
[6 empty] | 7 | 29.9555 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.41384 | 0.039816 | 1.7792 | 0.0050306 |  | 7 | 0.41384 | 0.0029407 | 1.7792 | 1.7792 | 0.29042 | 13.9787 | [7 empty] | 31.2382 | 31.2347 | 30.9565 | 1.7792
| s: - SEPARACION ENTRE DIFUSORES. |  | (m) | 6.67 |  | 8 | 29.9492 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.46631 | 0.044864 | 1.7853 | 0.0050479 |  | 8 | 0.46631 | 0.0037336 | 1.7853 | 1.7853 | 0.29242 | 14.0269 |  | .- Número de Manning. |  |  | 0.01 |  |  | 31.2324 | 31.2298 | 30.9511 | 1.7853
[6 empty] | 9 | 29.9428 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 0.39736 | 0.049934 | 1.793 | 0.0050695 |  | 9 | 0.39736 | 0.002269 | 1.793 | 1.793 | 0.29494 | 14.087 | [7 empty] | 31.2328 | 31.2287 | 30.9459 | 1.793
0.72752
| m: - PENDIENTE ZONA DE DIFUSORES. |  |  | 0.00095238
[17 empty] | TOTAL PERDIDAS POR FRICCION | 0.017892
| H: - PROFUNDIDAD DE VERTIDO. (EN PLEAMAR) |  | (m) | 30 | [19 empty] | 2. Pérdidas en Tramo Difusor.
| n: - Nº DE BOCAS DE DIFUSION POR RISER. |  |  | 1 | [20 empty] | - Fricción |  |  | 0.017892
[25 empty] | - Reducciones |  |  | 0.0044547
| Kr: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN REDUCCIONES |  |  | 0.18
[25 empty] | - Elevadores, codos y válvulas |  |  | 0.27811
| Ks: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN CODOS RISERS |  |  | 0 | [24 empty] | 0.30046
| Kc: - COEF. PERD. LOCALIZADAS ENTRADA RISERS. |  |  | 0.8
| Kd: - COEF. PERD. CINETICA |  |  | 1 | [19 empty] | 3. Pérdidas por Diferencia de Densidades. |  |  |  |  | 0.84084
| Kv: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN VALVULAS |  |  | 0
[26 empty] | TOTAL PERDIDAS DE CARGA (m.c.a.) |  |  | 1.8688
GRAFICOS DE VELOCIDADES Y CAUDALES |  |  |  |  | 2026-07-29 22:15

## Q = 0.1
CALCULO HIDRAULICO DE EMISARIOS. |  |  |  |  | 2026-07-29 22:15 | DISTRIBUCION DE CAUDALES DE SALIDA EN EL DIFUSOR. | [7 empty] | 2026-07-29 22:15 | PERDIDAS DE CARGA EN EL DIFUSOR. | [6 empty] | 2026-07-29 22:15 | PERDIDAS DE CARGA EN EL EMISARIO. | [5 empty] | 2026-07-29 22:15
Emisario D' En Bossa (Ibiza). Conduccion FC
[7 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/s) | (m³/s) | (m/s) | (m³/s) |  |  | (m/s) | (m.c.a.) | (m/s) | (m/s) | (m.c.a.)
PARAMETROS BASICOS
[6 empty] | DIFUSOR | PROFUND. | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | VELOCIDAD | CAUDAL | VELOCIDAD | CAUDAL |  | DIFUSOR | VELOCIDAD | PERDIDAS | VELOCIDAD | VELOCIDAD | PERDIDAS | Nº | [7 empty] | P/PE | P´/PE | P"/PE | ui
[6 empty] | Nº | DIFUSOR | DIFUSOR | RISER | BOCA | DIFUSOR | DIFUSOR | SALIDA | SALIDA |  | Nº | DIFUSOR | FRICCION | ELEVADOR | SALIDA | LOCALIZ. | FROUDE
[7 empty] | hi. | Di. | di. | si. | vi. | Qi. | ci. | qi. |  |  | vi. | H1 | ui | ci. | H2 | EN BOCAS
| Q: - CAUDAL DE CALCULO. |  | (m³/s) | 0.1 |  | 0 | 30 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.55748 | 0.0098514 | 3.4842 | 0.0098514 |  | 0 | 0.55748 | 0.016515 | 3.4842 | 3.4842 | 1.1137 | 27.3746 |  | 1. Tramo conducción principal. | [5 empty] | 32.5575 | 32.5677 | 31.4596 | 3.4842
[6 empty] | 1 | 29.9936 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.40235 | 0.01975 | 3.501 | 0.0098987 |  | 1 | 0.40235 | 0.0043533 | 3.501 | 3.501 | 1.1245 | 27.5062 | [7 empty] | 32.5752 | 32.5732 | 31.459 | 3.501
| M: - NUMERO DE MANNING |  |  | 0.01 |  | 2 | 29.9873 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.60426 | 0.029662 | 3.5055 | 0.0099116 |  | 2 | 0.60426 | 0.0098191 | 3.5055 | 3.5055 | 1.1274 | 27.5418 |  | .- Longitud Tubería |  |  | 2133 | m |  | 32.5629 | 32.5664 | 31.4541 | 3.5055
[6 empty] | 3 | 29.9809 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.56025 | 0.039601 | 3.5155 | 0.0099398 |  | 3 | 0.56025 | 0.0066192 | 3.5155 | 3.5155 | 1.1338 | 27.6202 | [7 empty] | 32.569 | 32.5692 | 31.4511 | 3.5155
| Pe: - PESO ESPECIFICO DEL EFLUENTE. |  | (kgs/m³) | 999 |  | 4 | 29.9746 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.70114 | 0.04956 | 3.5222 | 0.0099589 |  | 4 | 0.70114 | 0.010367 | 3.5222 | 3.5222 | 1.1382 | 27.6734 |  | .- Diámetro Tubería. |  |  | 0.4 | m |  | 32.5602 | 32.5642 | 31.447 | 3.5222
[6 empty] | 5 | 29.9682 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.84245 | 0.059549 | 3.5327 | 0.0099885 |  | 5 | 0.84245 | 0.014967 | 3.5327 | 3.5327 | 1.145 | 27.7557 | [7 empty] | 32.5531 | 32.5617 | 31.4443 | 3.5327
| Pew: - PESO ESPECIFICO DEL AGUA DE MAR. |  | (kgs/m³) | 1027 |  | 6 | 29.9619 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.7232 | 0.06958 | 3.5477 | 0.010031 |  | 6 | 0.7232 | 0.0089804 | 3.5477 | 3.5477 | 1.1547 | 27.8734 |  | .- Velocidad Efluente. |  |  | 0.79578 | Mts./Seg. |  | 32.5712 | 32.5738 | 31.4432 | 3.5477
[6 empty] | 7 | 29.9555 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.82772 | 0.079636 | 3.5567 | 0.010056 |  | 7 | 0.82772 | 0.011764 | 3.5567 | 3.5567 | 1.1606 | 27.9444 | [7 empty] | 32.5656 | 32.571 | 31.4399 | 3.5567
| s: - SEPARACION ENTRE DIFUSORES. |  | (m) | 6.67 |  | 8 | 29.9492 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.93259 | 0.089726 | 3.5685 | 0.01009 |  | 8 | 0.93259 | 0.014934 | 3.5685 | 3.5685 | 1.1683 | 28.0367 |  | .- Número de Manning. |  |  | 0.01 |  |  | 32.5616 | 32.5701 | 31.4376 | 3.5685
[6 empty] | 9 | 29.9428 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 0.79464 | 0.099857 | 3.5833 | 0.010132 |  | 9 | 0.79464 | 0.009074 | 3.5833 | 3.5833 | 1.178 | 28.153 | [7 empty] | 32.5823 | 32.585 | 31.4365 | 3.5833
2.9101
| m: - PENDIENTE ZONA DE DIFUSORES. |  |  | 0.00095238
[17 empty] | TOTAL PERDIDAS POR FRICCION | 0.07162
| H: - PROFUNDIDAD DE VERTIDO. (EN PLEAMAR) |  | (m) | 30 | [19 empty] | 2. Pérdidas en Tramo Difusor.
| n: - Nº DE BOCAS DE DIFUSION POR RISER. |  |  | 1 | [20 empty] | - Fricción |  |  | 0.07162
[25 empty] | - Reducciones |  |  | 0.017826
| Kr: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN REDUCCIONES |  |  | 0.18
[25 empty] | - Elevadores, codos y válvulas |  |  | 1.1137
| Ks: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN CODOS RISERS |  |  | 0 | [24 empty] | 1.2032
| Kc: - COEF. PERD. LOCALIZADAS ENTRADA RISERS. |  |  | 0.8
| Kd: - COEF. PERD. CINETICA |  |  | 1 | [19 empty] | 3. Pérdidas por Diferencia de Densidades. |  |  |  |  | 0.84084
| Kv: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN VALVULAS |  |  | 0
[26 empty] | TOTAL PERDIDAS DE CARGA (m.c.a.) |  |  | 4.9541
GRAFICOS DE VELOCIDADES Y CAUDALES |  |  |  |  | 2026-07-29 22:15

## Q = 0.15
CALCULO HIDRAULICO DE EMISARIOS. |  |  |  |  | 2026-07-29 22:15 | DISTRIBUCION DE CAUDALES DE SALIDA EN EL DIFUSOR. | [7 empty] | 2026-07-29 22:15 | PERDIDAS DE CARGA EN EL DIFUSOR. | [6 empty] | 2026-07-29 22:15 | PERDIDAS DE CARGA EN EL EMISARIO. | [5 empty] | 2026-07-29 22:15
Emisario D' En Bossa (Ibiza). Conduccion FC
[7 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/s) | (m³/s) | (m/s) | (m³/s) |  |  | (m/s) | (m.c.a.) | (m/s) | (m/s) | (m.c.a.)
PARAMETROS BASICOS
[6 empty] | DIFUSOR | PROFUND. | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | VELOCIDAD | CAUDAL | VELOCIDAD | CAUDAL |  | DIFUSOR | VELOCIDAD | PERDIDAS | VELOCIDAD | VELOCIDAD | PERDIDAS | Nº | [7 empty] | P/PE | P´/PE | P"/PE | ui
[6 empty] | Nº | DIFUSOR | DIFUSOR | RISER | BOCA | DIFUSOR | DIFUSOR | SALIDA | SALIDA |  | Nº | DIFUSOR | FRICCION | ELEVADOR | SALIDA | LOCALIZ. | FROUDE
[7 empty] | hi. | Di. | di. | si. | vi. | Qi. | ci. | qi. |  |  | vi. | H1 | ui | ci. | H2 | EN BOCAS
| Q: - CAUDAL DE CALCULO. |  | (m³/s) | 0.15 |  | 0 | 30 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.83635 | 0.01478 | 5.2272 | 0.01478 |  | 0 | 0.83635 | 0.03717 | 5.2272 | 5.2272 | 2.5068 | 41.0687 |  | 1. Tramo conducción principal. | [5 empty] | 34.7046 | 34.7354 | 32.2335 | 5.2272
[6 empty] | 1 | 29.9936 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.60361 | 0.02963 | 5.2522 | 0.01485 |  | 1 | 0.60361 | 0.0097979 | 5.2522 | 5.2522 | 2.5308 | 41.2649 | [7 empty] | 34.7525 | 34.7559 | 32.2403 | 5.2522
| M: - NUMERO DE MANNING |  |  | 0.01 |  | 2 | 29.9873 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.90652 | 0.044499 | 5.2588 | 0.014869 |  | 2 | 0.90652 | 0.022099 | 5.2588 | 5.2588 | 2.5372 | 41.3172 |  | .- Longitud Tubería |  |  | 2133 | m |  | 34.7326 | 34.7484 | 32.2373 | 5.2588
[6 empty] | 3 | 29.9809 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.84047 | 0.059409 | 5.2736 | 0.014911 |  | 3 | 0.84047 | 0.014897 | 5.2736 | 5.2736 | 2.5515 | 41.4336 | [7 empty] | 34.7542 | 34.7628 | 32.2387 | 5.2736
| Pe: - PESO ESPECIFICO DEL EFLUENTE. |  | (kgs/m³) | 999 |  | 4 | 29.9746 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 1.0518 | 0.074349 | 5.2836 | 0.014939 |  | 4 | 1.0518 | 0.023331 | 5.2836 | 5.2836 | 2.5612 | 41.5122 |  | .- Diámetro Tubería. |  |  | 0.4 | m |  | 34.7424 | 34.7594 | 32.2376 | 5.2836
[6 empty] | 5 | 29.9682 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 1.2638 | 0.089332 | 5.2992 | 0.014983 |  | 5 | 1.2638 | 0.033682 | 5.2992 | 5.2992 | 2.5763 | 41.6345 | [7 empty] | 34.7344 | 34.7617 | 32.2395 | 5.2992
| Pew: - PESO ESPECIFICO DEL AGUA DE MAR. |  | (kgs/m³) | 1027 |  | 6 | 29.9619 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 1.0849 | 0.10438 | 5.3216 | 0.015046 |  | 6 | 1.0849 | 0.020209 | 5.3216 | 5.3216 | 2.5981 | 41.8101 |  | .- Velocidad Efluente. |  |  | 1.1937 | Mts./Seg. |  | 34.7831 | 34.797 | 32.245 | 5.3216
[6 empty] | 7 | 29.9555 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 1.2417 | 0.11946 | 5.335 | 0.015084 |  | 7 | 1.2417 | 0.026472 | 5.335 | 5.335 | 2.6112 | 41.9154 | [7 empty] | 34.7784 | 34.7985 | 32.2458 | 5.335
| s: - SEPARACION ENTRE DIFUSORES. |  | (m) | 6.67 |  | 8 | 29.9492 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 1.399 | 0.1346 | 5.3524 | 0.015134 |  | 8 | 1.399 | 0.033604 | 5.3524 | 5.3524 | 2.6283 | 42.0527 |  | .- Número de Manning. |  |  | 0.01 |  |  | 34.7773 | 34.8046 | 32.2488 | 5.3524
[6 empty] | 9 | 29.9428 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 1.192 | 0.14979 | 5.3745 | 0.015196 |  | 9 | 1.192 | 0.020418 | 5.3745 | 5.3745 | 2.65 | 42.226 | [7 empty] | 34.8319 | 34.846 | 32.2543 | 5.3745
6.5477
| m: - PENDIENTE ZONA DE DIFUSORES. |  |  | 0.00095238
[17 empty] | TOTAL PERDIDAS POR FRICCION | 0.16119
| H: - PROFUNDIDAD DE VERTIDO. (EN PLEAMAR) |  | (m) | 30 | [19 empty] | 2. Pérdidas en Tramo Difusor.
| n: - Nº DE BOCAS DE DIFUSION POR RISER. |  |  | 1 | [20 empty] | - Fricción |  |  | 0.16119
[25 empty] | - Reducciones |  |  | 0.040115
| Kr: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN REDUCCIONES |  |  | 0.18
[25 empty] | - Elevadores, codos y válvulas |  |  | 2.5068
| Ks: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN CODOS RISERS |  |  | 0 | [24 empty] | 2.7081
| Kc: - COEF. PERD. LOCALIZADAS ENTRADA RISERS. |  |  | 0.8
| Kd: - COEF. PERD. CINETICA |  |  | 1 | [19 empty] | 3. Pérdidas por Diferencia de Densidades. |  |  |  |  | 0.84084
| Kv: - COEF. PERD. LOCALIZADAS EN VALVULAS |  |  | 0
[26 empty] | TOTAL PERDIDAS DE CARGA (m.c.a.) |  |  | 10.0966
GRAFICOS DE VELOCIDADES Y CAUDALES |  |  |  |  | 2026-07-29 22:15