- ÍNDICE

DOCUMENTO Nº 1.MEMORIA

1.memoria

1.1.INTRODUCCIÓN	5

1.2. ANTECEDENTES	6

1.3. NECESIDAD DEL PROYECTO. MARCO LEGAL	8

1.4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA	10

1.5.MEMORIA DEL ESTADO ACTUAL	11

1.5.1. Objetivos del emisario	11

1.5.2. Características del emisario	11

1.5.3. Naturaleza del fondo y excavaciones	12

1.5.4. Caudales de cálculo	12

1.5.5. Esquema general de funcionamiento	13

1.5.6 Plan de operación y mantenimiento	13

1.5.6.1. Emisario	13

1.5.6.2. EDAR	16

1.6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	21

1.6.0. Introducción	21

1.6.1. Caracterización del efluente	22

1.6.2. Usos de la zona	25

1.6.3. Alternativas al vertido	27

1.6.4. Parámetros oceanográficos.	29

1.6.4.1. Perfiles de salinidad y densidad	29

1.6.4.2. Corrientes	35

1.6.4.3. Coeficientes de dispersión.	35

1.6.4.4. Coeficientes de autodepuración.	36

1.6.4.5. Biocenosis y contaminación de fondo.	37

1.6.4.6. Batimetría, Geofísica y Geotécnia	37

1.6.4.7. Clima marítimo y Dinámica Litoral	38

1.6.4.8 Vientos	44

1.6.5. Cálculo de diluciones	44

1.6.5.1.Introducción	44

1.6.5.2. Descripción del modelo matemático empleado	45

1.6.5.3. Casos analizados.	47

1.6.5.4. Diluciones según el modelo Cormix	51

1.6.5.5. Diluciones según la Instrucción Española	52

1.6.5.5.1. Dilución Inicial	52

1.6.5.5.2. Dilución Secundaria	57

1.6.5.5.3. Dilución por inactivación bacteriana	58

1.6.5.6. Resumen y conclusiones	61

1.6.6. Estudio medioambiental	64

- 1.6.6.1. Material y métodos	64

1.6.6.1.1. Sónar de barrido lateral (SBL) o Sidescan	64

1.6.6.1.2. Toma de muestras de aguas receptoras	69

1.6.6.1.3. Toma de muestras de sedimentos superficiales	70

- 1.6.6.2. Resultados y valoración	72

1.6.6.2.1. Biocenosis	73

1.6.6.2.2. Análisis de aguas receptoras	77

1.6.6.2.3. Análisis de sedimentos	82

- 1.6.6.3. Conclusiones	85

1.7.PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL	87

1.7.1. Vigilancia estructural.	87

1.7.1.1. Objetivo del trabajo y metodología	87

1.7.1.2. Medios materiales	89

- 1.7.2. Vigilancia ambiental	94

1.7.2.1. Control del efluente	95

1.7.2.2. Control de aguas receptoras.	96

1.7.2.3. Control de sedimentos y organismos	98

BIBLIOGRAFÍA		102

DOCUMENTO Nº 2.ANEXOS A LA MEMORIA

2.1. ANEXO I: Dossier fotográfico técnico.	103

2.2. ANEXO II: Dosssier fotográfico estudio medioambiental	104

2.3. ANEXO III: Resultados análisis laboratorio	105

2.4. ANEXO IV: PLANOS	106

Plano de situación

Planta general (tramo submarino)

Planta general (tramo submarino + terrestre)

Planta general (esquema)

Perfil longitudinal

Difusores

Detalles

Planta general

Plano de la bionomía

Plano de localización de las muestras

2.5. ANEXO V: Diluciones	107

V.1. Diluciones con el modelo Cormix.

V.1.1. Resumen de diluciones.

V.1.2. Listados del programa.

V.2. Diluciones con la Instrucción Española del 13 de julio de 1993.

V.2.1. Diluciones Iniciales.

V.2.2. Diluciones Secundaria.

V.2.3. Diluciones por Inactivación Bacteriana.

2.6. ANEXO VI: Hidráulica del emisario	 108

2.7. ANEXO VII Esfuerzos hidrodinámicos en la tubería	 109

2.8. ANEXO VIII: Clima marítimo	110

### ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.6.3.1. Criterios de reutilización del agua residual de la OMS	28

Tabla 1.6.6.2.2.1. Valores fisico- químicos de las aguas receptoras	77

Tabla 1.6.6.2.2.2. Reglamentación T.S.A.P.	80

Tabla 1.6.6.2.3.1. Valores microbiológicos de las aguas receptoras	83

Tabla 1.6.6.2.3.2. Valores microbiológicos de la arena de playa	84

Informe de inspección estructural. Formato 14	92

Informe de inspección estructural. Formato 15.	93

Tabla 1.7.2.3.1. Estructura recogida de muestras	101

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento refleja la realización de los trabajos necesarios para la adecuación de las infraestructuras del emisario submarino d’En Bossa (Ibiza) a la normativa vigente durante el periodo de marzo a mayo de 2001.

Este trabajo fue adjudicado a la empresa MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS S.L. el día 26 de marzo de 2001, habiéndose formalizado el contrato el 21 de mayo de 2001.

1.2. ANTECEDENTES

En Ibiza se generan grandes volúmenes de aguas residuales urbanas que debido a la poca actividad agraria existente en la isla crean unos excedentes que demandan la existencia de emisarios tras su tratamiento en depuradoras.

El incremento de población estacional que supone el turismo crea una serie de requerimientos adicionales de equipamiento e infraestructuras.

Las aguas residuales urbanas se caracterizan por una elevada concentración de materia orgánica biodegradable, presencia de microorganismos patógenos, abundancia de nutrientes y ausencia de elementos conservativos y/o tóxicos, como metales pesados y pesticidas.

La finalidad de los emisarios es producir la descarga de estas aguas en zonas donde se produzca una elevada y rápida dilución y un reducido impacto sobre el agua y el sustrato y sus respectivas comunidades.

En el año 1985, el Ayuntamiento de Sant Josep establece las bases para la planificación de un sistema de infraestructura de saneamiento, englobando por su cercanía a Sant Jordi y el área de Ca’n Bossa.

La actuación se periodifica en fases y tiene como objetivo fundamental la conducción de aguas residuales de la zona a la EDAR (que se construirá) con el fin de que una vez tratadas, puedan ser reutilizadas para riego.

Con objeto de diseñar un sistema de alivio de las aguas tratadas, tanto si el riego agrícola no las demanda en su totalidad, como si se produce una fallo en el proceso de la EDAR, se dota al conjunto de un emisario submarino.

El agua residual urbana proveniente de la playa d’En Bossa llega a la planta depuradora a través de la red de colectores generales, impulsada por cuatro estaciones de bombeo conectadas en cascada, llegando finalmente a la bomba nº 4, desde donde se impulsa a la EDAR. Además, esta E.B (estación de bombeo) dispone de equipos electromecánicos para elevar (dar carga) al agua tratada para que evacue a través del emisario submarino

El proyecto de dicho emisario submarino fue redactado por el Ingeniero de Caminos D. Joaquín Tosas Mir, siendo visado por el Colegio de Cataluña en enero de 1.987.

Después de diferentes trámites, se ejecuta la obra de referencia en el año 1.992, siendo la adjudicataria Dragados y Construcciones.

La depuradora de Sant Jordi- playa d’En Bossa entró en funcionamiento en 1992, siendo el sistema de depuración empleado el de fangos activos convencional. Este sistema de tratamiento secundario es el encargado de reducir la DBO de las aguas residuales, empleando procesos de oxidación biológica. En 1995 se llevó a cabo una ampliación en la cual se incorporó un tratamiento terciario de nitrificación- desnitrificación, que elimina total o parcialmente el nitrógeno orgánico o amoniacal.

Esta depuradora, además de tratar las aguas residuales de los núcleos de Sant Jordi- playa d’En Bossa, dispone de una instalación de tratamiento del vaciado de fosas sépticas.

De acuerdo a la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, nos encontraríamos ante una zona sensible según el criterio establecido en el Anexo II. Esto es, porque podría llegar a ser eutrófica en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección, debido a que en época estival se concentra una población importante. Como medida para evitar esto, se añadirá a la EDAR el tratamiento de eliminación del fósforo.

1.3. NECESIDAD DEL PROYECTO. MARCO LEGAL.

El proyecto de construcción del emisario fue redactado en 1986 y visado en enero de 1987. En su momento, estaba sujeto a la aplicación de la siguiente legislación:

- Ley de Costas (28/1969, de 26 de Abril).

- Pliego de Condiciones Generales para concesiones de vertido de aguas residuales al mar litoral (Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 25 de Febrero de 1970).

- Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales (Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 29 de Abril de 1.977).

El cometido de nuestro estudio es comprobar si el vertido al mar a través de este emisario, que lleva en explotación 10 años, se adecua al cumplimiento de la legislación vigente con el fin de acreditar si las instalaciones en funcionamiento son correctas o necesitan de alguna mejora y/o implementación para conseguir dichos objetivos.

La presente Asistencia Técnica está configurada por la siguiente legislación:

- Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.

- REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.

- ORDEN de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar.

- DIRECTIVA 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño, que es incorporada a nuestro derecho interno por:

- REAL DECRETO 734/1988. Normas de calidad para las aguas de baño.

- DIRECTIVA 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Por tratarse de una instalación operativa y en explotación desde hace 10 años, el proyecto de adecuación se basa fundamentalmente en la Orden de 13 de julio de 1993, Instrucción para

el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (B.O.E nº 178 de 27/7/93), la cual hace constar como objetivos de la misma:

a)Establecer las condiciones técnicas mínimas para el proyecto y cálculo de las conducciones y dispositivos de vertido de aguas residuales desde tierra al mar.

b)Definir los requisitos que deben cumplir los proyectos de los aliviaderos.

c)Determinar los procedimientos de vigilancia y control que aseguren, por una parte, el buen funcionamiento estructural de las instalaciones y, por otra, el mantenimiento de los objetivos de calidad establecidos en la normativa vigente.

Acorde a esta orden, un informe técnico junto a la variable ambiental contribuyen y justifican la realización de un estudio de esta índole.

- 1.4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

El inicio del emisario submarino d’En Bossa se halla en la playa del mismo nombre. Dicha playa está situada en el término municipal de Sant Josep, en la costa este de la isla de Ibiza.

Se trata de una bahía abierta de casi 3 kilómetros de larga orientada de norte a sur y abierta a los vientos de levante. La batimetría consultada nos dice que la cota de - 30 metros se alcanza a una distancia de unos 2 kilómetros de la línea de costa.

El emisario arranca de la E.B. nº 4, transcurriendo durante 471 m. por tramo terrestre, su tramo marino parte de la playa y se dirige en dirección E 15º ESE, hasta alcanzar la cota de -32 metros a 1722 metros de la línea de costa, dentro del ámbito de la pradera de Posidonia oceanica aunque cerca de su límite inferior. En la prolongación de la línea del emisario se encuentra la Isla Esponja y el bajo de la Esponja.

En el Documento nº 2 se muestra un plano de la situación del emisario en su tramo submarino, siendo sus coordenadas de posición (DATUM EUROPEAN 1950-MEAN, HUSO 31N):

- Extremo inicial: 4304506 N

- 361626 E

- Extremo final: .  4304043 N

- 363221 E

1.5. MEMORIA DEL ESTADO ACTUAL

- 1.5.1. Objetivos del emisario

- Alivio de las aguas tratadas hasta que no se disponga de la infraestructura de riegos agrícolas.

- Rebosadero de emergencia tanto de la EDAR como de la E.B. nº 4.

- Alivio de aguas tratadas que no se necesiten para riegos, por lluvias o cualquier otra causa.

1.5.2. Características del emisario

Longitud “tramo terrestre” entre EDAR y E.B. Nº 4 = 1280 m.

El tramo terrestre (entre la E.B. Nº4 y línea de costa) de 471 m.l.

Total tramo terrestre = 1751 (entre EDAR y línea de costa)

El tramo marino es de 1.662 m. de tubería principal, y 60 m. de difusor.

La tubería está formada por tubos de 6,00 m. con juntas RKT (juntas a tracción)

El tramo difusor tiene 60 m. con diámetros decrecientes:

Difusor = 60 m.

DN 400 mm   =   6 m.

DN 350 mm   = 18 m.

DN 300 mm   = 18 m.

DN 250 mm   = 12 m.

DN 150 mm   =   6 m.

Nº de bocas o puertos de salida = 10 Uds

Diámetro de boca de salida = 60 mm.

Modo de salida  = directo (chorro horizontal y alternativo)

1.5.3.	Naturaleza del fondo y excavaciones

En el plano 5. Perfil longitudinal, se grafía tanto la profundidad como el encaje vertical del emisario y la naturaleza del fondo (ver además dossier fotográfico del reconocimiento).

Se aprecia que inicialmente desde línea de costa hay una zona de 300 m., con pendiente 3%, alcanzando la –8.7; en dicho tramo la tubería va excavada en zanja y cubierta de arena y/o de hormigón, como protección (para no ser descubierta y expuesta al oleaje de rompientes) siendo el fondo de arena hasta aproximadamente los 100m de distancia desde la costa. Seguidamente, el trazado penetra por una zona mixta de rocas y algueros donde continúa la zanja hormigonada.

En la cota –8.7 m. la tubería emerge y apoya sobre el fondo de alguero. Va lastrada con sus correspondientes lastres cada 5 m., llegando así hasta el final de la conducción.

La conducción avanza hacia la zona difusora por zonas de alguero con una pendiente adecuada hidráulicamente. En la cota –31.7, comienza el tramo difusor; este consiste en diez tubos distribuidos en cuatro tramos de diámetros decrecientes mediante cuatro conos de reducción.

1.5.4. Caudales de cálculo

Debido a la estacionalidad acusada (verano / invierno), se realizan cálculos para 50 l/s, 100 l/s y 150 l/s, lo que nos ubicaría en poblaciones de: 7.143 hab., 14.286 y 21.429 respectivamente, aunque debido al “efecto laminación” (coef. 1.50) de la EDAR, probablemente estaríamos ante poblaciones de 10.715, 21.429 y 32.145 hab., respecto a los caudales punta antes mencionados, poblaciones que superan ampliamente la realidad actual y la prognosis a futuro cercano y lejano.

1.5.5. Esquema general de funcionamiento

El sistema costero de colectores está constituido por bombeos en cascada, hasta que se alcanza la estación de bombeo nº 4, esta estación tiene un doble funcionamiento, de una parte bombea el caudal a la EDAR y de otra recibe las aguas tratadas o rebosadas de la EDAR más las rebosadas en su caso de la impulsión a la EDAR.

Se trataría de una E.B. partida en dos, con funcionamiento múltiple (explicado en el párrafo anterior).

De esta E.B. nº 4 arranca el emisario, cuyo caudal es impulsado mediante grupos moto-bombas que dan carga (altura) suficiente para vencer las pérdidas en la calderería de la E.B. más las pérdidas por fricción de los 471. (tierra) + 1.662 (mar) metros de la tubería principal de FC (Fibrocemento) con DN 400 mm. / PN 7,50 atmf. + las pérdidas en el difusor (60.00 m)  + las pérdidas por diferencia de densidades.

Se dispone de 2 bombas Flygt, CP, 3201, MT/430 capaces de elevar 136 l/s. a 11,40 m., con sus correspondientes cuadros eléctricos, tuberías colectoras metálicas y válvulas.

La E.B. dispone además de un rebosadero de emergencia por si fallase el suministro eléctrico o los equipos , desaguando gravitacionalmente al mar, a 250 m. de la costa y a una profundidad –8,00 m.

1.5.6. Plan de operación y mantenimiento

1.5.6.1 Emisario

Debe permitir, mediante las inspecciones periódicas incluidas en el programa de vigilancia y control (Apartado 7), la adecuada conservación de todo el sistema de vertido. Debe incluir las acciones a tomar en el caso de que surjan problemas estructurales o de funcionamiento, que originen una fuga importante y una contaminación súbita y grave de la zona.

Se debe constituir un servicio permanente de un equipo fácilmente localizable y capaz de acudir en menos de 24 horas a cualquier emisario y realizar una inspección o una reparación de emergencia.

El equipo ha de estar formado por tres personas, para que una persona permanezca en la embarcación mientras las otras dos llevan a cabo la inmersión mediante buceo autónomo.

- Medios Materiales

Se debe de disponer de lo siguiente:

- UNIDAD MÓVIL:

Compuesta por:

- -Furgoneta con remolque.

- Embarcación neumática tipo zodiac con motor fueraborda de 25 HP. dotada de GPS y sonda.

- EQUIPOS DE BUCEO:

Compuestos por:

- Botellas de aire comprimido con doble regulador y manómetro.

- Traje de neopreno húmedo o seco según la temperatura.

- Aletas, gafas y plomos.

- Ordenador de buceo para cálculo de inmersión con profundímetro.

- Chaleco hidrostático, cuchillo y brújula.

- EQUIPOS DE REPARACIÓN: Para las averías más frecuentes:

- Globos de reflotamiento JW Automarine de 5000, 1000 y 3000Kg.

- Trácteles Tirfor de 1500Kg y 3500Kg.

- Bombas de agua para lanza de agua a presión.

- Manga de succión para dragados.

- Herramientas diversas.

Para averías importantes se debe contar con equipos diversos tales como herramientas hidráulicas de perforación y corte, soplete y equipo de soldadura submarina, etc…

- MATERIALES DE REPARACIÓN: Para la realización de averías en la menor brevedad posible se contará con un stock de materiales apropiado para el tipo de tubería y diámetro tal como:

- Juntas Arpol de reparación rápida.

- Mangueras flexibles y abrazaderas.

- Tramos de tubería de fibrocemento.

- Juntas y tornillería de distintos tipos.

- Masillas epoxi submarinas.

- Lastres de fondeo.

- Boyas.

- Cadenas.

- MATERIALES DE SEGURIDAD:

- Protecciones personales.

- Botiquín primeros auxilios.

- Botiquín de emergencia de buceo.

1.5.6.2. EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales)

Este plan tiene como objeto mantener de forme adecuada y continuada el funcionamiento de la EDAR, para que se alcance en todo momento los niveles de depuración que correspondan.

##### Operación

El control de los procesos correspondientes a las instalaciones incluye, al menos, las tareas indicadas a continuación:

- Se realizarán cuantos ensayos y análisis estén previstos para el control del proceso de depuración. Dichos análisis serán como mínimo:

a.1)Mensual:

- Parámetros del agua de entrada y salida:

- DBO5 (mg O2/l)

- DQO (mg O2/l)

- Sólidos en suspensión SS (mg/l)

- PH

- Conductividad ( S/cm)

- Nitrógeno Kjeldhal (mg NK/l)

- Amonio (mh N-NH4/l)

- Nitritos (mg N-NO2/l)

- Nitratos (mg N-NO3/l)

- Fósforo total (mg P/l)

- Cloruros (mg Cl/l)

Observaciones: La DBO5 se realizará con inhidor de nitrificación. Para los SS se utilizará un filtro de 0.45 micras.

- Parámetros para la caracterización del fango biológico:

- V30

- Índice Volumétrico de Fangos (IVF)

- Parámetros para la caracterización del lodo:

- Ph

- Materia seca (%)

- Materia volátil (%)

a.2) Anual:

- Parámetros para la caracterización del efluente:

- Ph

- Conductividad (S/cm)

- Cloro residual (mg/l)

- Aniones

- -Cloruros (mg Cl-/l)

- Fosfatos (mg PO43-/l)

- Nitratos(mg NO3-/l)

- Carbonatos (mg CO3=/l)

- Bicarbonatos (mg HCO3-/l)

- Sulfatos (mg SO4=/l)

- Cationes:

- Calcio (mg Ca2+/l)

- Magnesio (mg Mg2+/l)

- Sodio ( mg Na+/l)

- Potasio (mg K+/l)

- Amonio (mg NH4+/l)

- Boro (mg B3+/l)

- Parámetros microbiológicos

- Coliformes fecales (ufc/100ml)

- Huevos de nematodos

- Metales pesados:

- Cadmio (ppm)

- Cobre (ppm)

- Niquel (ppm)

- Plomo (ppm)

- Zinc (ppm)

- Mercurio (ppm)

- Cromo (ppm)

b) Además, el IBASAN, efectuará cuantos ensayos y análisis juzgue necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, o para estudiar la posibilidad de mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las instalaciones.

c) Con objeto de permitir la gestión estadística de los datos por el IBASAN, se registra informaticamente toda la información obtenida en las labores de explotación y se remite a la Dirección del Servicio con la frecuencia que se indica a continuación:

- Informe mensual del control de los procesos de agua y lodos.

- Informe mensual de mantenimiento, en el que se expresan los equipos averiados y reparados, repuestos empleados y eventuales recomendaciones.

- Actualización anual del inventario.

- Informe anual del servicio, en el que se recoge toda la actividad de explotación y mantenimiento de la depuradora.

- Informes específicos de averías y otras incidencias al producirse la eventualidad.

- Informes específicos que solicite el ibasan.

- Otros informes que se considere oportuno presentar a la Dirección del Servicio.

d)Registro de medidas en continuo realizados mediante instrumentación.

Mantenimiento

Debe de existir una documentación que servirá de base para la realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos que componen la Instalación. Dicha documentación constará como mínimo de los siguientes documentos:

- Revisión del manual de mantenimiento, que incluye:

- Actualización del inventario.

- Instrucciones de mantenimiento preventivo.

- Instrucciones de engrase

- Planos de despiece

- Plan de mantenimiento preventivo, que deberá contener como mínimo las siguientes actuaciones:

a.1.) BOMBEOS:

- Comprobar diariamente en los grupos electrógenos presentes en los bombeos, la presencia de batería y combustible.

- Semanalmente, poner en marcha los grupos electrógenos, durante un periodo mínimo de 15 minutos.

- Semanalmente, retirada de los residuos acumulados en los pozos donde se encuentran las bombas.

- Semanalmente, limpieza de las boyas.

- Anualmente, y antes de la temporada alta, se deberán extraer las bombas de los pozos, para comprobar los rodetes y cierres mecánicos.

Cuando el desgaste de los mismos provoque una disminución notable en la eficacia de las mismas, se procederá a la sustitución de aquellos.

a.2.) ESTACIONES DEPURADORAS

### Mantenimiento electromecánico

- Cumplimiento del mantenimiento preventivo aprobado por el IBASAN.

- Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos.

- En caso de existencia de equipos de reserva, periódicamente se producirá la alternancia entre estos equipos.

- Existencia de un fichero informatizado formado por:

-Ficha técnica del equipo

-Relación de planos de despiece, instrucciones de mantenimiento y engrases.

-Registros históricos de operaciones de mantenimiento preventivo.

1.6.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

- 1.6.0. Introducción

- Es en este apartado donde se desarrollan los estudios y cálculos aplicables a un emisario submarino en condiciones operativas de funcionamiento junto a un estudio medioambiental para acreditar la calidad de las aguas receptoras, sus sedimentos y poblaciones de organismos representativos de la zona, a efecto de comprobar que la legislación vigente se cumple.

- 1.6.1. Caracterización del efluente

- A continuación se adjuntan los datos de explotación correspondientes a los años 1997, 1998, 1999 y 2000 facilitados por el IBASAN.

- Según datos ofrecidos por el IBASAN, a partir del caudal de diseño, se obtiene la cantidad de 16000 hab-equivalentes.

- Luego dentro de las 3 categorías de emisarios  y los dos tipos de análisis en función del número de habitantes equivalentes, aún en el caso de mayor caudal, nos encontramos:

- En la categoría II.- Emisarios que sirven a aglomeraciones urbanas que representan de 10.000 a 50.000 h-e .

- 1.6.2. Usos de la zona

- Es preceptiva la delimitación de las áreas homogéneas (en cuanto a usos habituales y permitidos, siendo en nuestro caso:

- Esparcimiento (baño)	[Si]

- Disfrute estético	[Si]

- Navegación	[Restringido]

- Pesca	[Restringido]

- Cultivo de especies marinas	[No]

- Preservación y promoción de la vida marina 	[Si]

- Desalación	[No]

- Potabilización	[No]

- Abastecimiento industrial de aguas	[No]

- Se hace constar expresamente la no existencia de cualquier otro vertido de aguas residuales en la zona afectada por el emisario.

- Se adjunta una descripción más pormenorizada de los usos de la zona, remarcando lo más notable y singular:

- Núcleo turístico dividido en dos municipios, Sant Josep de sa Talaia e Ibiza.

En los meses de verano constituye una verdadera ciudad con vida propia, paralela a la ciudad de Ibiza, a 3 kilómetros.

Cuenta con todos los servicios de un núcleo de población importante, junto a una excelente oferta complementaria a los numerosos establecimientos hoteleros.

La zona más próxima a la Torre de sa Sal Rossa se conserva más intacta y es menos frecuentada.

La cercanía al aeropuerto es uno de los inconvenientes de esta playa, ya que en verano es constante la secuencia de intensos ruidos debidos al despegue y aterrizaje de los aviones.

En la parte sur del llano de Sant Jordi se encuentran las salinas, zona en explotación, siendo las más importantes de las islas junto a las de Formentera. Las llamadas Ses Salines son, además, un paraje natural protegido.

Para fondear, la mejor zona es al sur de la playa a unos 400 metros de la orilla, sobre fondos de algas y arenas con sondas de 4 a 7 metros.

El límite de la reserva natural de Los Freus se encuentra a alrededor de los 100 metros del vertido del emisario.

- La cofradía de pescadores más cercana es la de Ibiza.

Los objetivos de calidad que debe seguir el medio receptor son los remarcados en el Real Decreto 734/1988, “Normas de calidad para las aguas de baño”, ya que es una práctica expresamente autorizada y la más habitual por un número importante de personas.

- 1.6.3. Alternativas al vertido

- Los posibles usos en la reutilización de aguas residuales municipales son:

- Riego de cultivos.

- Riego de jardines públicos y privados.

- Limpieza de las calles

- Extinción de incendios

- Estanques y fuentes

- Uso industrial (principalmente en refrigeración y procesado)

- Calderas

- Construcciones pesadas

- Usos recreativos

- Lavabos

- Las Pitiusas (Ibiza y Formentera) son las islas que cuentan con mayores problemas de agua .

- Los dos usos más importantes en cuanto a cantidad son los de riego y en actividades industriales, pero no son una demanda importante en Ibiza.

- La actividad agrícola ocupa un lugar poco relevante en la economía de la isla, habiendo retrocedido ésta a medida que el turismo de masas se ha impuesto como actividad económica predominante. A esto, se le añade que en la isla de Ibiza se da una agricultura de secano, que combina con cultivos herbáceos y arbóreos.

- El uso de este agua depurada para regadío sería una alternativa, pero no la única por su pobre demanda para tal fin.

- Los diversos usos subpotables para la creación de lagos recreacionales, el uso en lavabos, y otros usos similares, constituyen otra categoría de posibles usos de las aguas recuperadas. Estos usos constituyen una pequeña parte del agua reutilizada y, actualmente suponen menos del 5 por 100 de las aplicaciones de reutilización del agua.

- Para llevar a cabo estos usos, el agua ha de pasar un conjunto de operaciones que cumpla el objetivo de eliminar la contaminación.

- El grupo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado ciertos procesos de tratamiento para obtener  unos criterios de reutilización del agua residual. Estos criterios están representados en la tabla siguiente:

|  | - Riego |  |  | - Recreo |  |  | - Reutilización municipal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Productos no utilizados - directamen-te consumo humano | - Productos cocinados:cultivo de peces | - Productos que se consumen crudos | - Sin contacto | - Con contacto | - Reutilización industrial | - No potable | - Potable |
| - Criterios sanitarios | - 1 + 6 | - 2 + 6 - 4 + 6 | - 4 + 6 | - 2 | - 4 + 7 | - 3 ó 4 | - 3 | - 5 |
| - Tratamiento primario | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + |
| - Tratamiento secundario |  | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + | - + + + |
| - Filtración |  | - + | - + |  | - + + + | - + | - + + + | - + + + |
| - Nitrificación |  |  |  |  |  | - + |  | - + + + |
| - Desnitrificación |  |  |  |  |  |  |  | - + + |
| - Clarificación química |  |  |  |  |  | - + |  | - + + |
| - Absorción con carbón activo |  |  |  |  |  |  |  | - + + |
| - Intercambio iónico |  |  |  |  |  | - + |  | - + + |
| - Desinfección |  | - + | - + + + | - + | - + + + | - + | - + + + | - + + + |

- 1.6.3.1. Criterios de la OMS para la reutilización del agua residual.

- 1 = eliminación de sólidos gruesos, eliminación significativa de huevos de parásitos; 2 = como 1, más eliminación significativa de bacterias; 3 = como 2, más eliminación significativa de virus; 4 = no más de 100 coliformes en 100ml, en el 80% de las muestras.; 5 = sin coliformes fecales en 100 ml, nº de virus en 1000 ml. Y sin efectos tóxicos en el hombre; 6 = sin productos químicos o resíduos en cosechas o peces; 7 = sin productos químicos que irriten las mucosas y la piel. Los procesos marcados con + + + son esenciales. Uno o más procesos marcados con + + son también esenciales. Los procesos marcados con + pueden ser necesarios alguna vez.

- La línea básica de un plan de recuperación y reutilización de aguas residuales además debe de incluir:

- Estudio de las características de las aguas residuales y de las instalaciones.

- Inventario de los potenciales usuarios del agua recuperada, y resultados de un estudio de los usuarios.

- Costes de inversión y de explotación y mantenimiento.

- Plan de financiación para la construcción y plan de amortización.

En la actualidad no existe en la isla de Ibiza demanda para el uso de esta agua, así como la infraestructura adecuada para este fin.

- 1.6.4. Parámetros oceanográficos

- 1.6.4.1. Perfiles de salinidad y densidad.

- Se adjuntan unos perfiles de densidad del mar en diversas épocas del año obtenidos en tomas de datos para otro proyecto cercano a la zona, ya que los parámetros de densidad marina en zonas próximas dan valores análogos, aunque habrá que comprobar en su caso el efecto islas.

- Estos datos se utilizan para el cálculo de la dilución. Los distintos modelos asimilan un perfil de forma similar a la que utiliza Cormix.

Si la linealidad es MUY DÉBIL estamos ante un caso equivalente o NO ESTRATIFICADO

Si a   =0    	  NO ESTRATIFICADO

Si  es apreciable, es

estratificado

- Se aprecia la estratificación (termoclina) durante prácticamente todo el año, a excepción del otoño e invierno en que se rompe dicha termoclina y aparece un perfil no estratificado.

- El caso más usual a lo largo del año es el tipo “C”, por lo que ha sido este el elegido a la hora de los cálculos de las diluciones.

- Cuando se quiere aplicar No estratificación, se aplica el caso A  dando a   valores muy similares tanto en superficie como en el fondo (caso en que se rompe la termoclina).

- CONCLUSIÓN.- 	Se abordan los dos escenarios, estratificado y no estratificado, al objeto de introducir sus valores tanto en el modelo EPA como en la actual instrucción Española. Luego CUMPLE

- 1.6.4.2. Corrientes.

- Realizar una campaña de mediciones “in situ” conllevaría meses y sería presupuestariamente onerosa, por lo que a efectos ingenieriles más reseñables se han considerado varias  corrientes probables en base a la situación geográfica del emisario con respecto a las corrientes cuyo agente inductor es el viento.

- Debido a la gran profundidad de vertido (-30 m.) se establece la hipótesis de que las corrientes son continuas en intensidad a lo largo de la profundidad, variando con valores de velocidad que van desde los 0.1 m/s a 0.2 m/s ó más, en nuestro caso, se han considerado los valores de 0.05, 0.1, 0.15 y 0.2 m/s como valores posibles, abarcando por tanto todo el abanico de posibilidades dentro de un umbral de probabilidades muy amplio.

- La instrucción recomienda un valor entre 0.15 y 0.20 m/s. para emisarios de menor entidad como el que nos ocupa, luego nuestra evaluación es de mucha mayor extensión.

- Las corrientes también se han empleado en el cálculo de los esfuerzos hidrodinámicos en la tubería, ver anexo V.

- CONCLUSIÓN.- 	Se desarrollan las recomendaciones del APÉNDICE A en su apartado A.2. corrientes, acreditando que se CUMPLE estrictamente con dichos requerimientos y especificaciones. Luego CUMPLE

- 1.6.4.3. Coeficientes de dispersión

- Al dispersarse la pluma por efecto de las corrientes naturales, las concentraciones disminuyen con valores muy inferiores a los de la dilución inicial y la autodepuración, por lo que resulta más interesante el estudio de las corrientes que el de los coeficientes de dispersión.

- Se adoptarían en nuestro caso los coeficientes recomendados por la Instrucción, que a continuación se exponen:

- Dispersión horizontal (en dirección transversal a la pluma).

- KY (m2/s) = 3x10-5 x B4/3

- B = ancho de la pluma.

- Dispersión vertical.

- Kx (m2/s) = 4x10-3 x Ua x e

- Ua = Velocidad ambiente

- E= espesor inicial de la capa de mezcla.

- (en medios estratificados el coeficiente es mucho menor).

- Dispersión horizontal (en la dirección longitudinal al avance de la pluma).

- Es prácticamente despreciable y no se tiene en cuenta.

- CONCLUSIÓN.- 	Luego CUMPLE respecto a los valores de la instrucción.

- 1.6.4.4. Coeficientes de autodepuración

- El parámetro T90, es decir, el que mide el “tiempo necesario” para que “desaparezca el 90%” del contaminante, se aborda exhaustivamente en el apartado 1.6.5.5.3.

- A modo de resumen podemos decir que este parámetro es muy sensible a la actividad lumínica variando enormemente de producirse el vertido durante el día o durante la noche, siendo esta última la situación pésima.

- Es remarcable que aún de noche si las aguas vertidas están tratadas, se estaría dentro de las normas.

- CONCLUSIÓN.- 	En cualquiera de las condiciones estudiadas (preceptivamente recomendadas) se está en excelentes condiciones. Luego CUMPLE.

- 1.6.4.5. Biocenosis y contaminación.

Este apartado se desarrolla de forma exhaustiva en el apartado 1.6.6. En el Estudio medioambiental se ha realizado una caracterización bionómica de la zona, análisis de las aguas receptoras y análisis de sedimentos.

Se ha observado mayoritariamente una cobertura total de pradera de Posidonia oceanica con una buena densidad de haces.

En el análisis  de muestras de aguas receptoras se han determinado tanto parámetros físico- químicos como microbiológicos, encontrándose estos dentro de los límites establecidos.

A poca distancia del punto vertido el agua ya tiene calidad APTA para el baño debido tanto a la dilución que se produce al realizarse la mezcla de las aguas residuales con el agua de mar como la dilución producida al ser ésta transportada por las corrientes una vez en la superfície.

En el análisis de la arena de la playa, hasta que llegan las aguas, se produce una tercera dilución llamada de inactivación bacteriana, de manera que solo se encuentran EF pero en valores muy bajos y dentro de la normalidad.

- CONCLUSIÓN.- 	 Luego cumple.

- 1.6.4.6. Batimetría, geofísica y geotécnia.

- La batimetría es muy regular, desciende su tramo inicial (entre linea de costa y –10.00) de 300m., al 3.35% aproximadamente. El tramo siguiente entre –10.00 y –20, transcurre en 600m., por tanto con pendiente 1.67%, continúa entre –20 y –30 durante 550m. A pendiente 1.82% y finalmente los difusores apoyan durante 60m. Con pendiente 3.33%.

- A 1662 m. se alcanza la profundidad de 30 m.

- El fondo es arenoso tapizado de alguero y sedimentos rocosos.

- Como se trata de legalizar un emisario ya en funcionamiento, no parece razonable emplear medios e instrucción geofísica para conocer la naturaleza del fondo.

- CONCLUSIÓN.- 	Luego CUMPLE con el apartado A.6 de la Instrucción.

- 1.6.4.7. Clima marítimo. Dinámica litoral

Debido a que se trata de una playa de 3 Km., abierta y rectilínea, encajada entre dos salientes rocosos, donde el arranque desde línea de costa se realiza en  fondo arenoso. desde la orilla, y siendo obvio, como se verá posteriormente en la “zonificación del transporte”, que la “potencial deriva litoral” se realizaría entre las profundidades, (se trata de fondo arenoso) di y d1 , podemos afirmar por tanto que el transporte litoral sedimentario será importante entre línea de costa y d1 es decir entre profundidad cero y –4.33 m., y  mucho más moderado (débil) entre d1= -4.33 m.  y di = -8.5 m.,  siendo  esta última profundidad la que delimita la zona donde la potencial ubicación de la  conducción del vertido submarino podría alterar la “derivada” litoral, como la conducción ya ejecutada está  excavada en zanja y recubierta de arena hasta –8.5, y en algunos de sus tramos más someros lastrada con hormigón, a partir de este calado, la conducción deja de estar enterrada, aflora a la superficie del fondo, apoyando  sobre aquel.

En conclusión, la dinámica litoral No está afectada de forma alguna  por la construcción del emisario.

- Movimiento del perfil de playa. (Justificación de la obtención de las profundidades anteriormente citadas)

a) Introducción.

El “perfil de equilibrio” constituye una herramienta eficaz para predecir el comportamiento de una playa. Sin embargo el concepto de perfil de equilibrio por si mismo está limitado en su aplicación, de acuerdo a las hipótesis básicas en que se sustenta, ya que unos autores hablan de procesos disipativos en zona de rotura, otros del tamaño del grano variable, otros de disipación exponencial, etc.

Se define perfil de playa como la variación de la profundidad del agua, h, respecto a la distancia desde la línea de costa, x, en dirección normal a la misma. h=f(x).

La primera hipótesis que admitimos es la configuración separada de la forma de la  playa tanto en planta como en  perfil, en base a que el transporte sedimentario (arena), y por consiguiente, los cambios morfológicos de la playa, pueden descomponerse en dos modos o direcciones ortogonales. Si no adoptásemos este criterio estaríamos ante un problema de gran complejidad, (corrientes de retorno, morfología en arcadas) donde el movimiento sería en 3D con un estudio complejo y de dudosa fiabilidad, por tanto la hipótesis asumida es aceptable y usual en ingeniería.

La propia definición de “perfil de equilibrio” varía según diferentes autores, como Schwartz, Dean o Larson,  y no es coincidente. En estricta teoría, este perfil sería obtenible solamente en condiciones de laboratorio. Por su naturaleza el oleaje no es constante, por tanto un perfil de equilibrio estricto es inexistente. Así puede existir un perfil de equilibrio de verano, de invierno o de un temporal. No obstante dado que las variaciones del oleaje están acotadas, también lo estará su perfil, pudiendo admitir la existencia de una situación modal en función de las variaciones de Clima Marítimo.

Si bajo unas condiciones dadas, se establece un perfil de equilibrio, la caracterización del mismo según Dean (1991) tendría las características siguientes:

a) Usualmente son cóncavos hacia arriba.

b) A menor tamaño de arena, se origina un perfil con pendiente más suave.

c) El frente de playa es lineal.

d) Olas peraltadas (H/L), dan lugar a pendientes suaves y con tendencia a   formación de “barras”.

b) Estado actual de la investigación y práctica usual.

La relación  h=A⋅X23 encuentra a nivel preliminar gran aceptación, por su simplicidad y ajuste a la realidad. Se trata de una formulación empírica, al igual que su parámetro A, un valor muy utilizado para éste, sería:

A=1.05·w23; Kriebel (1991)

Para arenas con densidad f2.65 T/m3, el valor de  (“velocidad de sedimentación”) es igual a:

w=273·D501.10		(0,10mm<D50<1mm)

Dºmts				(del Shore Protection Manual)

c) Movimiento de la playa

Se adjunta un esquema.

El perfil de equilibrio admite una “profundidad de cierre”, es decir, aquella que una vez sobrepasada, no existe transporte dominante. Así distingue:

*   Zona exterior: No existen cambios de perfil (h>di)

* Zona de asomeramiento: existen pequeños cambios de perfil, debidos      fundamentalmente a transporte transversal (d1<h<di).

*   Zona litoral: Se producen GRANDES cambios tanto por transporte transversal como longitudinal (h<d1).

Según Hallermeier, para zona litoral con arenas de cuarzo y agua salada:

d1=2.28·Hs0.137−68.50Hs20.137gTs21

d1= profundidad de agua.

Hs0.137= ola significante local cuya altura tenga una probabilidad de excedencia del 0.137% del tiempo, es decir, 12hrs/año.

Se observa que la ecuación 1 es INDEPENDIENTE del tamaño del grano, lo que en principio no deja de sorprender.

Mas tarde Birkemeier (1985) mediante datos de campo recogidos por la CERC (USA), sugiere la relación:

d1=1.75·Hs0.137−57.90Hs20.137gTs2	2

Según que usemos el espectro JONSWAP o PIERSON-MOSKOVITZ, las ecuaciones 1 ó 2dan respectivamente d1=1.975·Hs0.137

Para “uso ingenieril”, tomaremos el promedio de ambas, es decir:

d1»1.73·Hs0.137	(la altura de ola es referente a las condiciones locales cerca  de costa)

di2·d1

En nuestro caso, en Ibiza, Hs0.137, corresponde precisamente con el periodo de retorno anual para el año climático medio, luego:

Hs0.137=2.50mts.

d1=4.33mts.

Con lo que queda establecida la ZONIFICACIÓN para el año climático medio, traducido a una explicación simplista, quiere decir, que la mayor parte de los movimientos sedimentarios se produce entre la  línea de costa y la profundidad de cierre 8,66 m., aunque los más intensos se producen entre la  costa y la profundidad –4.33 m.

El espesor de la regresión del perfil de playa entre d1y di puede ser ajustado mediante disminución lineal con la distancia (ver esquema).

- Regimen “extremal” de temporales

De la tabla que se adjunta se aprecia, que la máxima altura de ola significante para una banda de confianza de 90% y un período de retorno de 100 años, se produce para temporales provenientes del Este.

Hsig Vo P.R.(100)ESTE   = 6.80 x K  =  6.80 x 0.90 = 6.12 m.

HsigVo  = 6.12 m.  = Hmdcálculo

Con esta altura de oleaje extremal, estadística, se evaluarán los esfuerzos hidrodinámicos (en el tramo de tubería sin cubrir) (ver anexo VII) y también se calculará el peso del lastre adoptado, para ser estable cuando la tubería apoya sobre el fondo (prof. > 8.5 m.),  o sobre el tramo excavado y cubierto, si dicha cubrición desapareciese eventualmente a consecuencia del oleaje, introduciendo un cambio en el perfil del fondo.

- Se adjunta en el Anexo de Clima Marítimo información de Puertos del Estado con régimen de oleaje medio donde existen boyas con registros escalares (Mallorca y Menorca).

- Se adjunta de Ibiza en la zona del emisario, pero en aguas más profundas un control Wana de donde se obtienen gráficas y valores mediante ajuste entre datos visuales (de barcos en ruta) y de boyas  (Wave Rider Buoy) con registros “escalares”. Cruzando  ambas informaciones, se obtienen ajustes “direccionales”.

- Además se adjunta información de los dos últimos temporales (otoño 2001 y Primavera 2002) con registro de gran envergadura. El  de otoño 2001 con HS  7.00 m. es el registro más elevado de toda la costa Mediterránea Española, coincidiendo con la percepción histórica de ser el temporal de más virulencia que se recuerde.

- Los datos estimados previamente son correctos, utilizando una Hcálculo = 6.12 m. para evaluar los efectos hidrodinámicos en la tubería y lastres.

- El régimen “medio” sería el utilizado para evaluar la dinámica litoral, esta comprobación ha sido sustituida por el estudio de la zonificación del transporte al ser en este caso más útil.

- CONCLUSIÓN.- 	La conducción del emisario en su tramo submarino transcurre enterrada bajo el fondo marino hasta la –8.50, con lo que su influencia en la potencial deriva sedimentaria litoral es NULA.

- Se establece un oleaje de cálculo extremal (Hc  6.00 m.) para evaluar los esfuerzos hidrodinámicos entre 8.50 y –30.00 (la tubería apoya sobre el fondo), comprobándose que la estabilidad es correcta.

- Luego CUMPLE con el apartado de Clima Marítimo y Dinámica litoral.

- 1.6.4.8. Vientos.

Los vientos predominantes en la época estival son de componente Sur y de componente Este, y por lo general de muy baja intensidad y de mar a tierra. En Septiembre e incluso Octubre, las condiciones del mar suelen ser muy buenas. Durante los meses de Mayo a Octubre dominan las condiciones anticiclónicas, con poco viento, especialmente durante la segunda quincena de Agosto; además se presenta un marcado régimen de brisas, sobre todo en los meses de Julio y Agosto: se levanta viento del mar por la mañana, aumenta hasta media tarde y desaparece por completo al anochecer, dando paso a suaves terrales durante la noche. Las peores condiciones se presentan en invierno, cuando los temporales pueden durar varios días , aunque en invierno también hay días tranquilos, y son famosas las “calmas” de Enero, cuando las condiciones de baja presión favorecen una atmósfera limpia  y transparente. Sin embargo, las épocas más peligrosas corresponden a los cambios de estación: es entonces cuando se puede levantar en poco tiempo una mar confusa y con fuertes olas cerca de la costa. Dada su orientación al Este y su estructura algo más abierta, está más expuesta a vientos más fuertes de Levante transversales o flojos del Sur de mar a tierra.

- 1.6.5. Cálculo de diluciones

- 1.6.5.1. Introducción.

Para el cálculo de las diluciones del efluente vertido por medio de la conducción submarina, se ha utilizado el software de análisis, predicción y diseño de vertidos submarinos “Cormix” desarrollado por la U.S.E.P.A. (United States Environmental Protection Agency); institución de probado prestigio internacional.

Asimismo, se han  utilizado las fórmulas que se prescriben  en la Instrucción Española vigente.

Se han analizado y procesado los distintos casos que se podrían generar, combinando distintos caudales de vertido, velocidades de corrientes y ángulos de ataque de la misma al difusor.

- 1.6.5.2. Descripción del modelo matemático empleado.

El modelo empleado se denomina “The Cornell Mixing Zone Expert System (Cormix)” Versión 3.2.  Dicho software fue desarrollado en el marco del acuerdo conjunto de la “Cornell University. Defrees Hydraulics Laboratory. Ithaca, New York” y la U.S.E.P.A. (United States Environmental Protection Agency).

El programa “Cormix” está basado (al igual que modelos similares) en las experiencias y posterior desarrollo matemático de Brooks y más tarde de Roberts.

Para diferenciar los posibles casos de vertido, el programa está estructurado en tres módulos: Cormix 1, Cormix 2 y Cormix 3, siendo respectivamente vertidos de una sola salida, con varias salidas y vertido en superficie.  En nuestro caso, como tenemos varios difusores, hemos utilizado el Cormix 2.

Para que el programa analice el caso propuesto, se le han de introducir los datos en tres bloques: el primero corresponde a los datos ambientales, tales como densidades del medio, velocidad de corrientes, etc.

El segundo bloque corresponde a la definición geométrica del difusor y las características del efluente vertido; y el tercer bloque corresponde a las zonas en EE.UU. que la U.S. E.P.A. considera de riesgo, que en nuestro no son aplicables.

Se adjunta gráfico de los distintos parámetros y variables que utiliza “Cormix”.

- 1.6.5.3. Casos analizados.

Se han analizado las diluciones y concentraciones del efluente en varios casos y con variación de parámetros.

Para el ángulo de ataque de las corrientes termohalinas al difusor, se han considerado  tres casos: el primero con la corriente perpendicular al difusor ( = 90º) que es la situación usual, el segundo caso se ha supuesto una corriente formando 45º con el difusor ( = 45º), que sería un caso intermedio. Por último, se ha considerado la corriente paralela al difusor ( = 0º), que sería el caso más inusual pero se estudia por ser el más desfavorable, ya que los chorros de los difusores se juntan unos con otros, perjudicando la dilución.

En el caso de las velocidades de las corrientes termohalinas, se han analizado dos corrientes para el modelo Cormix y tres para la Instrucción.

Se ha analizado los distintos caudales que se podrían verter por la conducción, definiendo una gama de situación actual , de medio y a largo plazo. Para la situación actual se han considerado la evacuación de caudales de 50 l/s que corresponde a la actual en invierno; para las situación a medio plazo 100 l/s que es la actual punta en verano, y para un futuro lejano 150 l/s.

Se han considerado unos datos de partida tanto ambientales como de geometría del difusor y características del efluente que se exponen de forma resumida en los siguientes apartados:

-Parámetros medioambientales del medio receptor.

Profundidad media: 30 m.

Profundidad de vertido: 29.8 m.

Factor de fricción de Darcy – Weisbach: 0.025.

Estratificación de densidad: lineal con salto de picnoclina.

Densidad en superficie: 1025 kg/m3.

Densidad en fondo : 1027 kg/m3.

- Parámetros geométricos del difusor.

Longitud del difusor: 60 m.

Distancia a costa de la primera boca difusora: 1580 m.

Número de bocas difusoras: 10.

Diámetro de los risers/bocas difusoras: 0.05 m.

Altura sobre el fondo de la boca difusora: 0.25 m.

Tipo de difusor: multipuertos con 1 salida vertical.

- Parámetros y características del efluente a verter.

Tipo de efluente a verter: agua dulce depurada.

Densidad del efluente: 995 kg/m3.

El análisis de estas variables en varios casos, nos genera una combinación de simulaciones realizadas para el modelo Cormix,  descritas a continuación:

Situación 1.   = 90º.

Q = 50 l/s

Vc = 0.20    caso 1.

Vc = 0.10    caso 2.

Q = 100 l/s

Vc = 0.20    caso 3.

Vc = 0.10    caso 4.

Q = 150 l/s

Vc = 0.20    caso 5.

Vc = 0.10    caso 6.

Situación 2.   = 45º.

Q = 50 l/s

Vc = 0.20    caso 7.

Vc = 0.10    caso 8.

Q = 100 l/s

Vc = 0.20    caso 9.

Vc = 0.10    caso 10.

Q = 150 l/s

Vc = 0.20    caso 11.

Vc = 0.10    caso 12.

Situación 3.   = 0º.

Q = 50 l/s

Vc = 0.20    caso 13.

Vc = 0.10    caso 14.

Q = 100 l/s

Vc = 0.20    caso 15.

Vc = 0.10    caso 16.

Q = 150 l/s

Vc = 0.20    caso 17.

Vc = 0.10    caso 18.

Para la Instrucción se han calculado varios casos tanto en estratificado como no estratificado, y son los que siguen:

Situación 1.   = 90º.

Q = 50 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Q = 100 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Q = 150 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Situación 2.   = 45º.

Q = 50 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Q = 100 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Q = 150 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Situación 3.  = 0º.

Q = 50 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Q = 100 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

Q = 150 l/s

Vc = 0.05

Vc = 0.10

Vc = 0.15

- 1.6.5.4. Diluciones según el modelo Cormix.

Se adjunta en el Anexo IV los listados del modelo y sus gráficas resumen de diluciones obtenidas en campo cercano (Near field) y campo lejano (Far field).

- 1.6.5.5. Diluciones según la Instrucción Española.

Se adjuntan en el Anexo IV los listados obtenidos al aplicar la Instrucción. A continuación se detalla el cálculo para la dilución inicial (en medio estratificado o no), la dilución secundaria o Far field (en medio estratificado o no), y por último la dilución final por inactivación bacteriana.

- 1.6.5.5.1 Dilucion inicial.

- MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO  (10 bocas difusoras de 60mm)

Diez difusores de  	= 60mm (salida horizontal).

Longitud difusor 	= 60mts.

Profundidad Vertido	= 30.00-0.20 = 29.80mts.

Densidad ambiente en el fondo (a –30.00)	= 1027Kg/m3.

Densidad ambiente en la cota (–10.00)	= 1026Kg/m3.

Velocidad ambiente	= variable.

Salto por termoclina a la cota (-10.00)	= 1025Kg/m3

La Instrucción Vigente propugna utilizar este caso complicado como si la superficie se encontrara en la zona de termoclina (es decir, del atrapamiento)

Aplicando B.2.3.2. (de la Vigente Instrucción O.M. 13/Julio/93)

Q	      = variable.

Ua   	= variable.

nb	= 10.

g´=ρa−ρoρo⋅9.81

a	= 1027Kg/m3

o	= 995Kg/m3

g´=1027−995995⋅9.81=0.315

g´ = 0.325m/s2 (aceleración reducida).

Γ=−gρ⋅dρady=−9.811026⋅1027−102620=4.78⋅10−4

Formulaciones a emplear:

Ymax 	= 3.98g´⋅Qb14⋅Γ−38.

S=0.071⋅g´13⋅Ymax53⋅Qb−23

B=maxLTsenσ;0.93LTF−13

e = (S * Q) / (B * Ua)

ESQUEMA GRÁFICO:

H*	= 29.80mts.

H	= H*-e = Variable

d	= 60mm = 0.060mts.

LT = 60mts.

Ver en el Anexo IV el listado informático para diferentes condiciones (variables) de Ua, Q y , así como hoja resumen.

- MEDIO RECEPTOR NO ESTRATIFICADO  (10 bocas difusoras de 60mm)

Diez difusores de  	= 60mm (salida horizontal).

Longitud difusor 	= 60mts.

Profundidad Vertido	= 30.00-0.20 = 29.80mts.

Densidad ambiente en el fondo (a –30.00)	= 1027Kg/m3.

Densidad ambiente en la cota (0.00)	= 1026.5Kg/m3.

Velocidad ambiente	= variable.

La Instrucción Vigente propugna utilizar este caso como si los chorros no interaccionasen hasta llegar a la capa de mezcla (es decir, de atrapamiento), por lo que la dilución puede considerarse para cada chorro aisladamente.

Aplicando B. 2.2.2. (de la Vigente Instrucción O.M. 13/Julio/93)

Q   	= variable.

Ua   	= variable.

nb	= 10.

g´=ρa−ρoρo⋅9.81

a	= 1027Kg/m3

o	= 995Kg/m3

g´=1027−995995⋅9.81=0.315

g´ = 0.325m/s2 (aceleración reducida).

F = Ua3/(g´*q).

q = Q/LT

Formulaciones a emplear:

B=maxLTsenσ;0.93LTF−13

S = 0.089g´1/3 (H-e)5/3 Qb-2/3

e = (S * Q) / (B * Ua)

ESQUEMA GRÁFICO:

H*	= 29.80mts.

H	= H*-e = Variable

d	= 60mm = 0.060mts.

LT 	= 60mts.

Ver en el Anexo IV el listado informático para diferentes condiciones (variables) de Ua, Q y , así como hoja resumen.

- 1.6.5.5.2. Dilución secundaria o “Far Field”.

Diluciones “del reguero” en zona alejada del punto de surgencia (o cuando termina la zona de mezcla si estamos en condiciones de estratificación).

Concentración final en el eje del reguero (plumas):

ct=Co⋅1S⋅110tT90⋅eHh⋅B2π⋅σy

S = dilución inicial en la capa de mezcla.

ct=CoS1⋅S2⋅S3

Co = concentración inicial (en boca del difusor).

S1 = S (dilución inicial).

S3 = 10t/T90 (AUTODEPURACIÓN-desaparición o inactivación bacteriana).

S2 = Hhe⋅2π⋅σyB(dilución secundaria por dispersión en campo lejano).

S2 = (Hh/e)  2.50  (y/B)

Hh = distancia vertical a la que la pluma se homogeneizó. (mts.)

e = espesor capa de atrapamiento (mts.)

y = B216+2Kyt12(mts.)

B = ancho del reguero en zona de mezcla. (mts.)

Ky = 3  10-5  (B)4/3  dispersión horizontal en dirección transversal a la pluma. (m2/s)

t = X/Ua (seg.)

- 1.6.5.5.3 Dilución por inactivación bacteriana.

El T90 es el tiempo necesario para que desaparezca el 90% de contaminante por efecto de autodepuración (inactivación bacteriana, die-off) expresado en horas, es decir, cada vez que transcurre un tiempo = T90, la concentración se divide por diez (10), habiendo desaparecido por tanto el 90% del contaminante.

El T90 depende de muchos factores, entre los mas relevantes están: insolación, temperatura, salinidad, etc.

La INSTRUCCIÓN VIGENTE del 13 de julio de 1993, preconiza la siguiente formulación:

T90 = αë601−0.65xC21−s.s.800+0.02x(10)Ta−2035−1

	= ángulo del sol sobre el horizonte (grados sexagesimales)

C	= fracción del cielo cubierto por nubes.

s.s.	= solidos en suspensión (mg/l)

Ta	= Temperatura del agua en ºC.

La formula parece consistente en el sentido de que T90 disminuye con sol alto, cielo despejado, s.s. en pequeña cantidad y temperatura del agua alta. (no valora la salinidad).

Veamos:

Como la declinación del sol varia estacionalmente y a lo largo del día, de manera que se deducen los siguientes valores:

|  | 22.5º | 45º | 60º | 90º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| º/60 | 0.375 | 0.750 | 1.00 | 1.50 |

Hipótesis 1.:

-  la altura promedio en horas es 45º

-  el cielo está casi despejado C= 0.15

-  supongamos que s.s. alcanza los 350mg/l (sin depurar).

-  supongamos que  Ta= 24ºC (serviría como limite inferior entre 1º de Julio y 1º de Octubre).

Operando, resultaría:

T90= 10.751−0.01461−0.4375+0.02x100.114=10.415+0.026=10.44=2.27

T90= 2.27horas.

- Hipótesis 2.:

Supongamos que:

 =60º  y  s.s.= 40 (después de depurar)

C = 0 (cielo despejado)

Ta= 27º (estamos en Agosto).

Operando, resulta:

T90	= 11x1x1−0.05+0.02x100.20=10.95+0.032=1.02

Por tanto, las combinaciones de , C, s.s. y Ta son numerosísimas.

Ver Anexo IV para los distintos casos estudiados.

- 1.6.5.6. Resumen y conclusiones.

Se aplican dos metodologías diferentes, una la IE (Instrucción Española) basada en formulaciones empíricas y otra basada en la técnica de modelación simulada empleando un estandar internacional. CORMIX de la EPA (Enviromental Protection Agency) de U.S.A.

Se manejan 3 diferentes caudales de vertido: 50 l/s, 100 l/s y 150 l/s., el primero se corresponde  con la situación actual en el invierno, el 2º (100 l/s.) corresponde con la situación actual punta en verano y el 3º (150 l/s) sería una  prognosis de futuro lejano.

A efectos de computar las corrientes ambientales y no disponiendo de datos (intensidad y sentido), se introducen en la IE los valores  de Ua = 0.05, 0.10 y 0.15 m/s. en las direcciones 0º, 45º y 90º con el difusor.

Para el modelo americano introduciremos Ua = 0.10 y 0.20 m/s.

Trabajamos con estratificación durante 10 meses del año y 2 meses (Octubre a Diciembre) con no estratificación.

De información en zonas análogas, estableceremos una estratificación con variación lineal y bicapa (ver esquemas).

La Instrucción Española (IE) preconiza la evaluación de 3 diferentes diluciones: S1 (dilución inicial) o de “campo cercano” o zona de mezcla. S2 (dilución secundaria) por dispersión de la pluma o de “campo lejano” y S3 (dilución terciaria) o inactividad bacteriana.

De los resultados que se evalúan, podemos  observar  que CUMPLEN  ampliamente con las regulaciones de la CE y las Españolas en particular.

Así “en  situación de   estratificación”, se  establece como  condición un mínimo  de:

S1  80,  habiendo evaluado nosotros unos   valores superiores a  S1 = 101 (según IE) y S1 = 118 (CORMIX – U.S.A.).

Respecto a la dilución secundaria (S2) se obtienen valores aceptables (dentro del rango usual) no estando reguladas por nuestra legislación, moviéndose dicha dilución en una horquilla entre 3 y 12 según se evalúe con ambos modelos y diferentes condicionantes ambientales (corrientes) y físicos (distancia al punto de interés) .

La dilución terciaria (por inactividad bacteriana) se evalúa para diferentes situaciones tanto diurnas como nocturnas, dando valores entre 1,25 por la noche y 600  diurna  para T90 = 2 horas (mínimo que preconiza la IE) con los condicionantes: Ua = 0.15 m/s.;

X = 2500 m., Q = 100 l/s.  (la variación diurna es significativa en función de la declinación solar, nubes, etc., la variación entre diurna y nocturna es espectacular) (Ver tablas para S3 con diferentes Ua).

## DILUCIÓN TOTAL versus Concentración final

C(t) = CoS1 ×S2 ×S3 			C(t) = concentración al cabo de un tiempo (t)

Cf          100 CF/100 m.l.  (valor guía)

 2000 CF/100 m.l. (valor imperativo)

** Para aguas “NO DEPURADAS” (en situación diurna), situación excepcional –de emergencia- por fallo en el proceso de la EDAR, es un escenario PÉSIMO.

Medio “estratificado”

S1     101

S2     11

S3     206 (para Ua = 0.15 m/s. y T90 = 2 horas)

Co = 108/100 m.l. CF  (concentración de Colif. Fecales)

Cf=108100ml.101×11×206 = 108228.866 = 437100ml.≺2000100ml.

CF = Coliformes Fecales

Cf  = concentración final (en el punto de interés)

Cf  437          100	        no cumple

 2000      luego cumple con amplio margen

** Para aguas  DEPURADAS:

Co  106 CF/100ml.  (valores usuales en la EDAR para aguas domésticas tratadas)

Luego con los mismos parámetros anteriores:

Cf=106100ml.228.866 =437CF100ml.  100 CF/100ml, luego cumple sobradamente

La situación NOCTURNA es la más perturbadora, ya que S3  1,20 . La situación sería:

a) SIN depurar

Cf=108CF100ml.101×11×1,25 = 72.000

Cf  72000           100 (V.G)

 2000 (V.I.), luego no cumpliría

Luego si las aguas que se vierten no están tratadas, de noche las condiciones  son pésimas.

b) Depuradas

Cf = 720 CF/ml.       100 CF/100 ml.

De Noche, si las AGUAS ESTÁN TRATADAS, CUMPLE (incluso en este escenario pésimo

 2000  CF/100 ml.

- 1.6.6 Estudio medioambiental

Se trata de conocer qué efectos tienen los contaminantes en el medio marino y en qué cantidades estos son admitidos por el mar y en qué otras cantidades causan perjuicios sobre los organismos para definir una calidad estándar.

- 1.6.6.1. Materiales y métodos.

El trabajo de campo consistió en una inspección de la zona donde se encuentra emplazado el emisario

- 1.6.6.1.1. El sonar de barrido lateral (SBL) o Sidescan sonar.

Para la caracterización bionómica de la zona se ha realizado una cartografía del fondo mediante la cobertura total con sonar de barrido lateral, cubriendo la franja batimétrica desde los 10 metros de profundidad hasta cerca de los 40 metros (el recorrido seguido figura en el plano “Trabajos realizados“ del Documento nº 2).

Los equipos empleados así como la metodología seguida para cubrir estos objetivos se detallan a continuación:

Sonar de Barrido Lateral (SSS)

El aparato utilizado en esta operación es el C-Max 800/S Sidescan Sonar. Consta de un equipo remolcado y una unidad de superficie instalada a bordo de la embarcación. El equipo remolcado consiste en un pez (transductor) emisor y receptor dotado de un cable coaxial de 3,2 mm de diámetro, resistente y flexible.

El pez utiliza una única configuración del transductor del sonar que emite y recibe haces de frente plano complementados con cobertura adicional bajo el pez. Todo ello produce alta calidad de imágenes y una excepcional inmunidad a las reflexiones de la superficie

La unidad de superficie consta de un sistema de almacenamiento y lectura de discos ópticos con su monitor correspondiente que permite visualizar in situ los registros que se están tomando.

La información se almacena en discos ópticos de 3.5 pulgadas por el ahorro de espacio que supone y el fácil almacenamiento, aunque su visualización requiere del propio sistema del aparato y no se puede ver en un PC “standard” si no se cuenta con el “hardware” y el “software” del equipo.

Para la impresión en papel de los registros no es necesaria una impresora especial, aunque los mejores resultados se obtienen con una impresora térmica

Los registros obtenidos son fruto de la reflexión de los haces emitidos por el transductor. Como este sistema va conectado a un equipo GPS diferencial, cada píxel del registro está georeferenciado con gran precisión

El aparato registra automáticamente la altura del pez (transductor, emisor y receptor con forma de torpedo) en cada momento y se le introduce el dato de la distancia horizontal entre el transductor y la antena del GPS (offset+layback) para que el sistema de posicionamiento permita reducir ese error, ya que el dGPS va instalado en la embarcación y el pez va dotado de un cable de hasta 150 m de longitud (ver figura 6.6.1.1.1.).

Figura 1.6.6.1.1.1. Esquema de funcionamiento del SSS.

Con los datos de la longitud del cable y la altura sobre el fondo, el sistema calcula trigonométricamente, a partir de la longitud de la sombra de un objeto, la altura y resto de dimensiones del objeto, lo que permite aumentar la seguridad de que un objeto detectado tiene las dimensiones de los objetos que buscamos.

El equipo de sonar utilizado tiene las siguientes características técnicas:

- Ángulo del haz:

- Horizontal: 0,3º

- Vertical: 40º

- Profundidad máxima: 500 m

- Rangos horizontales: 50-150 m por banda

Señal digital

- Transductores de alta frecuencia: 325 kHz compatibles con aparatos industriales de especificaciones de 500 kHz

- Modos de corrección “Slant range” y “Mapping” (corrección  anamórfica de las distorsiones acústicas)

- Grabación de los datos en disco óptico

- Sistema adicional de postproceso con conversión de la salida a señal de supervideo

Dadas las características de este estudio, se hace imprescindible el tener la posibilidad de posicionar cada uno de los objetos detectados en el registro con la mayor precisión posible. Con esta finalidad el SSS está conectado con un sistema de posicionamiento diferencial y navegación.

El sistema de posicionamiento y navegación

La embarcación va dotada de un GPS diferencial Omnistar modelo 3000 RL con correcciones vía satélite que aportan posicionamiento con un error máximo de 2 a 5 m.

Para tener la seguridad de que la embarcación sigue los recorridos previstos, se utiliza un ordenador portátil con un programa de navegación (Hydro-pro de TRIMBLE) en el que se muestra tanto la posición en tiempo real de la embarcación y el recorrido que lleva efectuado como los recorridos previstos calculados sobre la carta. Este programa cubre la función del ploter usado tradicionalmente.

Los datos de estos recorridos se guardan en un fichero (logging) usando un soporte magnético en el que se almacena la frase NMEA procedente del dGPS (fecha, hora, latitud, longitud, rumbo, velocidad, etc) a intervalos de tiempo definidos por el usuario (cada 15 segundos suele ser una medida razonable para un trabajo como este, aunque para otros trabajos se eligen intervalos mayores o menores).

Esta infraestructura permite trazar en carta el recorrido real de la embarcación durante todo el trabajo de campo.

En el siguiente esquema se muestra la configuración de los sistemas técnicos necesaria para realizar este tipo de prospecciones:

Figura 1.6.6.1.1.2. Configuración del equipo para la prospección con sónar SSS.

Para caracterizar la zona, además, se ha realizado una inspección in situ con dos biólogos marinos con titulación en buceo profesional mediante inmersión, lo que conlleva:

- un recorrido visual para ver su estado.

- una estimación de la densidad de la pradera de Posidonia oceanica: nº de haces por unidad de superficie. Se realizó en dos estaciones, en la boca del emisario que coincide con la profundidad a la que acaba la pradera, y en la zona media. Para ello se utilizó un marco de 40 x 40 cm y se contaron  los haces incluidos en el marco en tres réplicas por estación.

- toma de fotografías para la caracterización biológica. Las imágenes seleccionadas se encuentran en el Anexo II.

- 1.6.6.1.2. Toma de muestras de aguas receptoras.

Las muestras se tomaron en frascos esterilizados y de cierre hermético de una capacidad aproximada de 1/2 litro a una profundidad de 20- 30 cm de la superficie.

De acuerdo a la Orden del 13 de julio de 1993, las estaciones de muestreo se establecen en cinco puntos: tres situados sobre la línea de costa (dos a ambos lados del emisario y uno en el arranque de éste) y dos entre la salida del efluente y la costa. (a 600 y 1200 metros de la costa ).

A estas estaciones de muestreo les llamamos:

C1: en el arranque del emisario.

C2: a 200 m aproximadamente al norte del arranque del emisario.

C3: a 200 m aproximadamente al sur del arranque del emisario.

M: a 600 m de la costa entre la salida del efluente y la costa.

F: a 1200 m de la costa entre la salida del efluente y la costa.

Las muestras C1, C2 y C3 se cogieron desde la costa. El resto se tomó desde una  embarcación neumática posicionando los puntos mediante un GPS. Las coordenadas de los puntos M y F se tomaron a partir de su posicionamiento aproximado en el plano. Las coordenadas de posición vienen dadas por DATUM EUROPEO 1950- MEAN, HUSO 31N.

- C1: 	361647N

- 304499E

- C2: 	361675N

- 304717E

- C3:	      361619N

- 304281E

- M:	       362234N

- 304373E

- F:	       362801N

- 304177E

- Estos puntos se pueden visionar en el plano “Trabajos realizados” del Documento nº 2.

- 1.6.6.1.3. Toma de muestras de sedimentos superficiales.

Las muestras se recogieron en frascos provistos de cierre hermético y esterilizados con capacidad aproximada de 1/2 litro.

Lo primero fue la localización del punto de vertido inicial del emisario al que llamamos Po. Para ello se aprovechó la turbulencia superficial originada por el afloramiento de agua dulce vertida (boil). Se marcó el punto con una boya.

Po sirvió de referencia para los demás puntos de muestreo, los cuales se fijaron de manera radial en los cuatro puntos cardinales a las distancias de 50 y 150 metros. La posición relativa de estas estaciones es la siguiente.

-N1: situado a 50 metros al norte.

-N2: situado a 150 metros al norte

-S1: situado a 50 metros al sur.

-S2: situado a 150 metros al sur.

-E1: situado a 50 metros al este.

-E2: situado a 150 metros al este.

-W1: situado a 50 metros al oeste.

-W2: situado a 150 metros al oeste.

Todos estos puntos de muestreo se encuentran marcados en el plano “Trabajos realizados” del Documento nº 2.

La recogida de sedimento en los puntos a 50 metros de distancia de Po se realizó a mano en inmersión mediante biólogos provistos de un carrete de hilo de nylon previamente señalizado con la longitud necesaria y atado a la boya situada en Po. El rumbo se definió mediante brújula submarina.

La recogida de muestras de sedimentos en los puntos situados a 150 metros de Po, se realizó con el mismo método anterior pero localizándolos mediante el GPS  que marcaba el punto de inmersión desde la zodiac y llegado al punto se realizó la inmersión.

Sus coordenadas correspondientes son las siguientes:

- Po:		304043N

- 363221E

- N1:	 304067N

- 363229E

- N2:	 304114N

- 363244E

- S1:	       304019N

- 363214E

- S2:		 303971N

363199E

E1:		 304035N

- 363245E

- E2:		 304020N

- 363293E

- W1:	304050N

- 363197E

- W2:	304065N

- 363150E

- 1.6.6.2. Resultados y Valoración.

Se han tomado como comparativa a nuestros resultados, los requisitos de calidad para aguas de baño del Real Decreto 734/1988 de 13 de julio de 1988, “Normas de calidad para las aguas de baño”.

Conforme a la Orden de 13 de julio de 1993, “Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar”, el hecho de que las expresadas normas que establecen objetivos de calidad no determinen la zona, da a entender que lo son a cualquier punto situado fuera de la zona de inyección del vertido.

- 1.6.6.2.1. Biocenosis

Los aspectos bionómicos se pueden diferenciar en los registros de SBL (sónar de barrido lateral) gracias a patrones característicos de reflexión que dependen de la rugosidad y de la dureza, así como del microrelieve. El uso del sonar de barrido lateral permite tener una imagen de los fondos de la zona pudiendo así diferenciarlos en nuestro caso en:

- Posidonia oceanica

- Posidonia oceanica con cubetas

- Fondos blandos

- Fondos duros

Los estudios nos muestran que en las proximidades de la orilla se encuentra una zona arenosa seguida de una zona rocosa con pradera de Posidonia oceanica de unos 500 metros de anchura. El emisario transcurre por esta zona por una zanja parcialmente hormigonada. A partir de aquí se observa la presencia de una extensa pradera de Posidonia oceanica en muy buen estado. La densidad de haces es bastante alta, a mitad de la trayectoria del emisario es de 500 haces/m2 y en la boca del emisario es de 220 haces/m2. La cobertura es total en algunos puntos mientras que en otros encontramos canales y cubetas intermata.

Posidonia oceanica es una planta superior (fanerógama). Las fanerógamas marinas son plantas de origen terrestre que posteriormente se han adaptado a las condiciones del fondo marino. Esto implica que en su estructura se diferencie una raíz, con función de fijación al sustrato y de absorción de nutrientes, un tallo o rizoma, y unas hojas acintadas rectangulares con actividad fotosintética. Su reproducción es por estolones y, residualmente mediante semillas incluidas en frutos.

Estas características le da ciertas ventajas ecológicas frente a las algas marinas.

La importancia ecológica de Posidonia oceanica radica en que:

- Se trata de una especie endémica del Mediterráneo, es decir, que su distribución está restringida a este mar.

- Se trata de una especie que constituye por sí misma la base trófica y estructural de un ecosistema.

La densa formación de pradera de Posidonia oceanica constituye un refugio seguro para los alevines de muchas especies de peces, crustáceos, etc., que lo usan como criadero (PERES, 1997; HARMELIN-VIVIEN, 1982; MAZZARELLA et al, 1986); también otros animales encuentran cobijo entre sus hojas, como son poliquetos, moluscos, erizos, etc…

Sus hojas constituyen un sustrato idóneo para el crecimiento de algas epífitas y organismos de vida sésil, como briozoos y cnidarios.

La presencia de todos estos organismos que se desarrollan sustentados por sus hojas, así como los que viven entre sus rizomas constituye una importante fuente de alimento para animales de mayor entidad, sobre todo del grupo de los peces, lo que supone un interés pesquero añadido al ecológico. También garantizan la calidad de las aguas al ser capaces de reciclar la M.O del agua. Si ésta es excesiva puede suponer la muerte de la pradera.

- Produce una gran cantidad de materia orgánica (100-800 g de C/ m2. año–1) (OTT, 1980; Bay, 1984; ROMERO, 1985; SÁNCHEZ LIZASO, 1993), la cual es exportada hacia estratos superiores.

- Evita la suspensión de partículas de sustrato, debido a que fijan y estabilizan el mismo impidiendo su posible transporte en virtud de las corrientes existentes en la zona.

- Constituye un freno al hidrodinamismo debido a la forma de sus hojas y a la elevación del fondo que provocan, mientras que las acumulaciones de hojas muertas en las playas atenúan el impacto de las olas sobre las mismas.

- La función clorofílica de sus hojas produce oxígeno que se disuelve en el agua oxigenándola. La estimación de la producción de oxígeno se encuentra entre los valores de 4 y 20 litros diarios de O2 por m2 (BAY, 1978: BOUDORESQUE & MEINESZ, 1982).

Para su correcto desarrollo, Posidonia oceanica necesita una cantidad de radiación fotosintéticamente activa.

El rango de profundidades sobre el que se distribuyen las fanerógamas depende de la calidad de las aguas, es decir, de la cantidad de materia en suspensión, tanto mineral como orgánica.

Es un importante factor de conservación de la calidad de las aguas, pero también es muy sensible a los cambios ambientales

El equipo técnico especializado en la interpretación de los registros de sónar de barrido lateral ha levantado la cartografía bionómica que se muestra en el Documento nº 2.

En estas dos imágenes de sónar se puede apreciar el final del emisario, así como la pradera de Posidonia oceanica que lo rodea.

1.6.6.2.2. Análisis de aguas receptoras

Para el control de las aguas receptoras se han determinado una serie de parámetros físico- químicos y microbiológicos que nos puedan reflejar la calidad de las aguas:

- Parámetros físico- químicos

| Parámetros | C1 | C2 | C3 | M | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 8.21 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 8.24 |
| Salinidad (‰) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| DBO5* (mgO2/l) | 12 | 24 | 22 | 8 | 12 |
| Cobre (mg/l) | 0.042 | 0.073 | 0.075 | 0.090 | 0.080 |
| Zinc (mg/l) | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.023 |
| Fósforo total (mg/l) | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.33 |
| Nitratos (mg/l) | 7.66 | 4.25 | 4.63 | 0.09 | 0.47 |
| Amonio (mg/l) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Nitritos (mg/l) | No detectado | No detectado | No detectado | No detectado | No detectado |
| Níquel (mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Plomo (mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Cadmio (mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Cromo total (mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Coloración | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Sustancias tensoactivas | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Aceites minerales | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Residuos alquitranados y materia flotante | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |

Tabla 1.6.6.2.2.1. Tabla de  valores fisico- químicos de las aguas receptoras.

*DBO5:Carga orgánica biodegradable, con una demanda biológica de O2 de cinco días.

Los métodos analíticos utilizados en laboratorio han sido los siguientes:

-PH: Electrometría (APHA,.AWWA, WPCF 4500-H)

-Conductividad eléctrica: Electrometría (APHA, AWWA, WPCF 2510B)

-DBO5: Método Winkler e incubación a 20º C.

-Cobre: Digestión ácida. Absorción Atómica (APHA, AWWA, WPCF 3500 CuB)

-Zinc: Digestión ácida. Absorción Atómica (APHA, AWWA, WPCF 3500ZnB).

-Fósforo total: Digestión y espectrofotometría (APHA, AWWA, WPCF 4500-P)

-Nitratos: Método colorimétrico (APHA, AWWA, WPCF 4500- NO3)

-Amonio: Destilación previa. Método Nessler (APHA, AWWA, WPCF

-Nitritos: Método colorimétrico (APHA, AWWA, WPCF 4500 NO3)

-Níquel: Detección por ICP/MS.

-Plomo: Detección por ICP/MS.

-Cadmio: Detección por ICP/MS.

-Cromo total: Detección por ICP/MS

-Coloración: Inspección visual.

-Sustancias tensoactivas: Inspección visual.

-Aceites minerales: Inspección visual.

-Residuos alquitranados y materia flotante: Inspección visual.

Se han realizado una serie de análisis complementarios a los que establecer los requisitos de calidad de una zona de vertido de aguas residuales exclusivamente urbanas. Nos referimos a los metales pesados (cobre, zinc, plomo, mercurio, cadmio, niquel y cromo), que de forma natural se encuentran en bajas concentraciones. De esta forma se establecen las condiciones iniciales.

La valoración se realiza basándose en los criterios establecidos en la legislación vigente, Real Decreto 734/1988, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño y la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas..

-PH: 6-9 u. de PH (2)

-DBO5: 25 mgO2/l.(3)

-Amoniaco  *** (3)

-Cadmio(Cd): ***(2)

-Cromo(Cr):   ***(2)

-Plomo(Pb):   ***(2)

-Fósforo total: 2mg/l (de 10000 a 100000 h-e).

-Coloración: Normal.

-Sustancias tensoactivas: Ausencia de espuma persistente.

-Aceites minerales: Ausencia de película visible en la superficie del agua y ausencia de olor.

-Residuos alquitranados y materia flotante: Inexistencia.

(2)Contenido que deberán comprobar las autoridades competentes cuando una inspección efectuada en la zona de baño revele la posible presencia del parámetro o un deterioro de la calidad de las aguas.

(3)Las autoridades competentes deberán comprobar estos parámetros cuando se registre tendencia a la eutrofización de las aguas.

Todos estos parámetros analizados entran dentro de la valoración establecida para los requisitos para la calidad de las aguas de baño.

La materia orgánica y los nutrientes, principalmente los compuestos de fósforo y nitrógeno, proceden en buena parte de los vertidos de aguas residuales urbanas.

El DBO5 es una medida del contenido de sustancias degradables biológicamente presentes en un agua residual. El tratamiento secundario de la depuradora se ha encargado de reducir este DBO5, de manera, que los resultados de los análisis dan una concentración válida. Lo mismo ocurre con el nitrógeno, debido a la existencia de un tratamiento terciario de nitrificación- desnitrificación previo en la EDAR.

No se detecta presencia de metales pesados debido a la inexistencia de industria en la zona por la que se deba considerar su vertido.

Debido a la ausencia de valores límites de metales pesados en las aguas de baño, nos referimos a los máximos admitidos por la Reglamentación Técnico- Sanitaria de aguas potables:

| Cadmio (mg/l) | 0.005 |
| --- | --- |
| Cromo (mg/l) | 0.05 |
| Cobre (mg/l) | 0.1 |
| Plomo (mg/l) | 0.05 |
| Níquel (mg/l) | 0.05 |
| Cinc (mg/l) | 0.1 |

1.6.6.2.2.2. Tabla Reglamentación T.S.A.P.

El valor de salinidad es correcto teniendo en cuenta que es una medida realizada cerca de la costa.

- Análisis microbiológico

Para saber si existe un riesgo desde el punto de vista sanitario, se emplea un microorganismo indicador relacionado directamente y que sea más fácil que los patógenos y cuya presencia indique contaminación fecal. De entre ellos, los más utilizados son los coliformes fecales y los estreptococos fecales. La literatura defiende que los estreptococos son mejor indicador debido a su mayor supervivencia en agua de mar.

La determinación ha sido realizada según:

-Coliformes totales (CT) (u.f.c./100g.): Número más probable (NMP). Caldo lauril sulfato.

-Coliformes fecales (CF) (u.f.c./100g.): Número más probable (NMP). Caldo lauril sulfato- MUG.

-Estreptococos fecales (EF) (u.f.c./100g.): Filtración en membrana. Agar KF.

Las muestras de agua no presentan en ningún caso ni coliformes totales (CT) ni coliformes fecales (CF).

En cuanto a los estreptococos fecales (EF), en la literatura son defendidos como los mejores indicadores sanitarios en agua de mar, siendo los resultados:

C1: 3 (u.f.c./ 100ml.)

C2: 0 (u.f.c./100ml.)

C3: 4 (u.f.c./100ml.)

M:  0 (u.f.c./100ml.)

F:  1 (u.f.c./100ml.)

En los criterios microbiológicos de calidad propuestos por la U.E., los valores guía e imperativos de los tres indicadores microbiológicos que se determinan de forma rutinaria son:

-CT/100ml: CT80=500 (guía, debe haber menos de 500 coliformes/100ml en el 80% de las muestras), CT95= 10000 (imperativo).

-CF/100ml: CF80=100; CF95=2000.

-EF/100ml: EF80= 100.

Los valores guía son las calidades deseables, cuya consecución será un objetivo de la acción sanitaria. Los valores imperativos son los valores límite que no deben sobrepasarse, de obligado cumplimiento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo basándose en este criterio de la U.E establece las siguientes calificaciones de playas:

-APTA (2): Todos los análisis inferiores a los valores guía.

-ACEPTABLE (1): Valores de los análisis inferiores a los imperativos.

-NO RECOMENDABLE (0): Todos los valores superiores a los imperativos.

Esto nos lleva a considerar sin duda a la playa d’En Bossa como APTA en cuanto a la calidad microbiológica de sus aguas.

- 1.6.6.2.3. Análisis de sedimentos

Los análisis son de tipo microbiológico, siendo estos:

-Coliformes totales (CT) (u.f.c./100g.): Número más probable(NMP). Caldo lauril sulfato.

-Coliformes fecales (CF) (u.f.c./100g.): Número más probable(NMP). Caldo lauril sulfato- MUG.

-Estreptococos fecales (EF) (u.f.c./100g.): Filtración en membrana. Agar KF.

Hemos separado las muestras para realizar dos estudios por separado, ya que lo que se persigue por una parte es modelizar la dispersión que siguen los contaminantes a partir del punto cero del efluente (P0), y por otra parte ver como es afectada la arena de la playa por el efluente.

De esta manera consideraremos:

- Dispersión de la contaminación.

| Parámetros | P0 | N1 | N2 | S1 | S2 | E1 | E2 | W1 | W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totales (u.f.c./100g) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes fecales (u.f.c./100g) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estreptococos fecales (u.f.c./100g) | 2800 | 33 | 80 | 80 | 80 | 240 | 33 | 0 | 0 |

1.6.6.2.3.1. Tabla de valores microbiológicos de los sedimentos.

La mayor concentración se produce en la salida del efluente (el llamado P0), como es normal. A medida que nos alejamos de este punto, la concentración disminuye de manera muy considerable hasta el punto que en todos los casos menos en el de E1, desaparecen tanto los coliformes totales como los fecales. Según los parámetros que se barajan, se aprecia que a poca distancia del punto de vertido el agua ya tiene calidad apta para el baño. Esto es debido a la dilución que se produce al realizarse la mezcla de las aguas residuales con el agua de mar. Debido a que las aguas residuales son menos densas que las aguas de mar, ésto provoca la ascensión de aquellas, forzándose la mezcla. A esta dilución se le denomina dilución inicial. Cuando el vertido alcanza la superficie, es transportado por las corrientes superficiales, lo que crea una dispersión horizontal y vertical del contaminante, equivaliendo a una nueva dilución. Se aprecia que hay un predominio claro de corrientes hacia el este, lo que produce esta concentración mayor de coliformes totales y estreptococos fecales.

A la vez, desde que el agua residual abandona el emisario submarino hasta que alcanza la costa, o la zona en que puede perjudicar el baño, se puede producir una descomposición o inactivación de determinados contaminantes debido a procesos fisico- químicos o biológicos.

- Análisis arena de playa.

| Parámetros | P0 | CS1 | CS2 | CS3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totales (u.f.c./100g) | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes fecales (u.f.c./100g) | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Estreptococos fecales (u.f.c./100g) | 2800 | 33 | 33 | 67 |

1.6.6.2.3.2. Tabla de valores microbiológicos de la arena de playa.

CS1: en el arranque del emisario.

CS2: a 200m al norte del arranque del emisario.

CS3: a 200m al sur del arranque del emisario.

Tanto los coliformes fecales como los coliformes totales no sobreviven lo suficiente para llegar a la costa, de manera que no se encuentra en ninguna de las muestras de sedimento recogidas en la playa. Sin embargo, esto no ocurre con los estreptococos fecales, aunque llegan en un 85% menos concentrado en el punto C1 y C2, y en un 42% menos en el punto C3, siendo estos valores muy bajos como para alarmarse.

1.6.6.3. Conclusiones

Es importante definir dos términos que constituyen la base de este estudio: polución y contaminación.

Según la GESAMP (Grupo de expertos de la ONU sobre aspectos científicos de la Polución Marina), la polución debe entenderse como la “introducción por parte del hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía dentro del ambiente marino de modo que produzcan efectos perjudiciales que dañen a los recursos vivos, pongan en peligro la salud humana, obstaculicen las actividades marinas incluyendo la pesca, deterioren la calidad de agua de mar de cara a su uso y reduzcan las comodidades”. Por su parte, la presencia de niveles bajos de sustancias antropogénicas que no perjudican a los recursos marinos es lo que se denomina “contaminación”.

El sistema constituido por depuradora- emisario ha de regular la polución marina para proteger los recursos vivos para evitar su deterioro y el de la calidad y usos de las aguas de utilización para el hombre. Acorde a las necesidades de la demanda existente, ha de verter niveles tolerables, de manera que haya un límite entre las concentraciones que son perjudiciales y las que son inocuas.

El agua vertida por el emisario ha sido convenientemente tratada en la depuradora, por lo que no hay peligro de que se sobrepase la capacidad de recepción del medio marino, ni imposibilitar o restringir sus usos legítimos.

El proceso de depuración secundaria a la que ha sido sometida el agua, evita la aparición de especies oportunistas típicas de zonas eutrofizadas. El tratamiento de depuración biológica terciario hace que una vez realizados los estudios hidrológicos, la calidad del agua a verter cumpla los parámetros exigidos para las zonas de baño.

Las características del propio emisario, profundidad de la zona de vertido, nivel de depuración del agua, orientación frente a la corriente, etc… recogidas en el proyecto técnico, garantizan la adecuada dilución y difusión del vertido, que además será afectado por el poder depurador de la luz solar y el agua marina (temperatura y salinidad), minimizando los efectos perniciosos del mismo, aún en las condiciones más desfavorables (horas nocturnas, épocas de calma, etc…). La dilución es más que suficiente para que no se produzca contaminación alguna sobre la pradera de Posidonia oceanica.

Además, el emisario constituye en sí mismo un obstáculo a los eventuales lances de arrastre ilegal que pueden darse sobre la pradera de Posidonia oceanica, produciendo un efecto indirecto de protección de estas praderas.

1.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL.

Acorde a la Orden de 13 de julio de 1993, el Programa de Vigilancia y Control de una conducción y vertido ha de proporcionar la información necesaria para:

a)Gestionar eficazmente el sistema de vertido.

b)Evaluar si se cumplen los requisitos del efluente y los objetivos de calidad impuestos por la normativa vigente y por el condicionado de la autorización de vertido.

c)Realizar las modificaciones o expansiones convenientes en el sistema de vertido.

Así mismo, la información suministrada por dicho programa ha de facilitar a la Administración competente la gestión adecuada de los usos que puedan ejercerse en el área de influencia de la zona de descarga. Esta es una zona de baño, y por tanto se le aplicarán los requisitos como tal.

1.7.1.Vigilancia estructural.

Para que este control sea eficaz, la inspección debe realizarse con la máxima carga hidráulica posible.

- 1.7.1.1. Objetivo del trabajo y metodología.

El servicio a prestar consiste en la realización de unas inspecciones periódicas de los emisarios submarinos que permitan detectar los posibles problemas y averías para conseguir prevenirlos o repararlos. Las inspecciones se realizarán por un equipo formado por tres personas, dos de ellas llevarán a cabo la inmersión mediante buceo autónomo y la tercera persona permanecerá en la embarcación.

Las inspecciones periódicas son las siguientes:

- 1. INSPECCIÓN INICIAL

Se realiza una inspección exhaustiva de cada emisario con filmación en vídeo del recorrido completo del emisario y medición de todos los elementos, fotografiado de los mismos, situación GPS diferencial de precisión submétrica y realización de un estudio de la zona con barrido lateral. Con todos los datos e información obtenida se elabora un dossier lo más completo posible que servirá de base para futuras inspecciones.

- 2. INSPECCIONES ANUALES PRE-TEMPORADA.

Con objeto de asegurar el buen estado de las instalaciones antes de la temporada de baño, se realizará una inspección del trazado del emisario con filmación en vídeo del mismo, y comprobación de los datos del informe inicial.

A realizar en el mes de abril.

- 3. INSPECCIONES PERIÓDICAS.

Se realizarán inspecciones durante los meses de junio, julio y agosto para asegurar el buen estado de la instalación en la época estival. Consiste en un recorrido visual a lo largo del trazado para detectar posibles anomalías antes de que lleguen a causar una avería.

Adicionalmente, para evitar un largo periodo sin control (septiembre- abril) se realizará otra inspección similar en los meses de diciembre- enero.

“La inspección de la inspección” consistirá en verificar que se cumple satisfactoriamente las inspecciones para el control de emisarios. Debe constar de:

- Un control al azar de los emisarios inspeccionados. Se reinspecciona el emisario por un operario diferente, cumplimentando la hoja de inspección y comprobando que los dos controles coinciden. Esta operación se realizará dos veces al año. El objetivo de esta inspección consiste en verificar que el operario que se encarga de la inspección cumple lo establecido.

- Verificación de que el operario está disponible antes de 24 horas. Para ello se realizarán dos llamadas a lo largo del año sin aviso.

- 1.7.1.2. Medios Materiales

Se debe de disponer de lo siguiente:

- UNIDAD MÓVIL:

Compuesta por:

- Furgoneta con remolque.

- Embarcación neumática tipo zodiac con motor fueraborda de 25 HP. dotada de GPS y sonda.

- EQUIPOS DE BUCEO:

Compuestos por:

- Botellas de aire comprimido con doble regulador y manómetro.

- Traje de neopreno húmedo o seco según la temperatura.

- Aletas, gafas y plomos.

- Ordenador de buceo para cálculo de inmersión con profundímetro.

- Chaleco hidrostático, cuchillo y brújula.

- EQUIPOS DE INSPECCIÓN:

- Cámara de vídeo Sony TR-705, calidad Hi8 en carcasa estanca Sony MPK con iluminación 2 x 25 W.

- Cámara fotográfica Nikonos V con objetivo Sea-Sea 15mm y flash   Nikon SB-102.

- Brújula digital Uwatec para comprobación de alineaciones.

- Tablillas de anotaciones submarinas.

- Cintas métricas.

- Boyas de señalización.

Además de un sistema de supervisión hidrográfica para la inspección inicial formada por:

- Sónar de barrido lateral C- Max.

- Sistema de posicionamiento diferencial OMNISTAR.

- Sonda hidrográfica Sonarlite.

- Programa de navegación Hydropro.

Para la edición de informes y videos se dispone de:

- Ordenadores Pentium.

- Impresoras

- Software de captación de fotografías de vídeo Snappy.

- Magnetoscopios SVHS-Panasonic NV-S90.

- Editor titulador SONY RM-E700

- Programa de edición de vídeo Studio 400.

- MATERIALES DE SEGURIDAD:

- Protecciones personales.

- Botiquín primeros auxilios.

- Botiquín de emergencia de buceo.

|  | FORMATO 14 1ª Edición | Código: |
| --- | --- | --- |
| INFORME DE INSPECCIÓN |  | Pág: de |

| Obra: ____________________ Cliente: _______________ |  |  | Expediente: __________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección de (inicio, proceso, final o fase): |  |  |  |  |
| Aspecto inspeccionado (tramo de emisario, balizamiento, paramento de presa, etc.): |  |  |  |  |
| Procedimiento de inspección a seguir (referencia a procedimiento específico o plan de calidad específico de la obra. Indicar equipo concreto utilizado): |  |  |  |  |
| Resultado inspección: |  |  |  |  |
| Indicar aptitud (apto/no apto): |  |  |  |  |
| Conclusión. Observaciones: |  |  |  |  |
| Inspección realizada por: Nombre: Fecha: |  | Inspección aprobada por: Nombre: Cargo: Firma: Fecha: |  |  |
|  | FORMATO 15 1ª Edición |  |  | Código: |
| ESTADO DE INSPECCIÓN |  |  |  | Pág: de |

Obra: ___________________________                 Nº. Expediente: ______________

- Cliente: _________________________  Jefe de Obra: ________________________

- Firma:

| Nº de orden* | Inspección a realizar* | Inspección realizada por | Resultado | Fecha realización |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*

Nº de orden: Indica el número correlativo de inspecciones de obra.

*Inspección a realizar: Indicar o referenciar a planos o plan de calidad específicos.

1.7.2. Vigilancia ambiental.

Debido a la inexistencia de un estudio de impacto ambiental previo, el punto de partida para ver la evolución con el que comparar los resultados del análisis de muestras para su seguimiento será tomado de una zona control con Posidonia oceánica en buen estado.

Con objeto de reducir la más posible variación entre resultados individuales, el muestreo se realizará de manera sistemática, manteniendo constantes los puntos de muestreo y su periodicidad.

La calidad de las aguas deberá satisfacer los objetivos fijados en el Real Decreto 734/1988, así como verificar que no se producen aumentos significativos en las concentraciones. Se entenderá como “aumento significativo” el incremento del valor medio de la concentración de la sustancia de que se trate superior al 50% del valor existente, previamente a la autorización del vertido, en sedimentos, crustáceos, peces y moluscos que, considerados conjunta o separadamente, sean representativos del medio acuático afectado por el vertido.

- La información deberá remitirse usando formatos normalizados

- 1.7.2.1. Control del efluente.

Se han de realizar dos tipos de análisis, simplificado y completo, citados en la Orden Ministerial del 13 de julio de 1993.

- Análisis simplificado:

- Demanda biológica de oxígeno (DBO5): Método Winkler e incubación a 20ºC.

- Demanda química de oxígeno (DQO)

- Sólidos en suspensión

- PH

- Medida del caudal.

- N total

- P total

- Coliformes fecales

- Análisis completo:

Además de lo incluido en el simplificado, deberá realizarse análisis de:

- Coliformes totales

- E. colli

- Estreptococos

- Detergentes

- Metales pesados (Ni, Pb, Cd, Cr total)

Estos parámetros se analizarán cuando las inspecciones realizadas en la zona de baño revelen su posible presencia o un deterioro de la calidad de las aguas:

La recogida de muestras se realizará en el punto de arranque de la conducción por el equipo técnico encargado. Se recogerá en botellas de plástico esterilizadas y herméticas para su posterior análisis que se debe efectuar en las 24 horas siguientes. Las muestras de DBO5 y DQO se transportarán en condiciones de frío y oscuridad.

Se realizará el análisis simplificado durante el periodo comprendido entre marzo y octubre inclusives; siendo en la época estival (junio- mitad de septiembre) la frecuencia de muestreo quincenal y el resto de tipo mensual.

- En caso de ser necesario realizar el análisis completo, éste será en el mes de mayo, para cerciorarnos de su buena calidad antes de que de comienzo la temporada de baño.

- 1.7.2.2. Control de las aguas receptoras.

De la misma forma que en el control del efluente, se procederá a dos tipos de análisis, el simplificado, y el completo si fuera necesario.

Se seleccionarán al menos cinco puntos de muestreo, dos situados  a ambos lados del emisario, uno en el arranque de este, y dos entre la salida del efluente y la costa.

La posición de estas estaciones de muestreo serán las mismas que se han tomado en el estudio ambiental, debido a que serán comparativas. Para ello se servirá de un GPS con un error máximo de 3 metros.

El número anual de análisis será: 4 de análisis simplificado (de junio a septiembre, de frecuencia mensual) y 2 de análisis completo en caso necesario en mayo y diciembre).

Según la Orden Ministerial del 13 de julio de 1993, al tratarse de aguas residuales urbanas, los parámetros a determinar serán los siguientes:

- Análisis simplificado

- Coliformes fecales

- Estreptococos fecales

- Coliformes totales

- E. colli

- Temperatura in situ

- PH

- Color in situ

- Turbidez

- Salinidad in situ.

- O2 disuelto

- TOC

Además, se tomarán datos in situ en el momento del muestreo de los siguientes parámetros:

-Viento y pluviometría: se realizará una estimación visual según la escala internacional, así como los datos que pueda suministrar el observatorio meteorológico del aeropuerto de Ibiza.

-Oleaje: se realizará una estimación visual y se clasifica según la escala marítima internacional

- Análisis completo

Aparte de los ya indicados en el análisis simplificado, se deberá efectuar el análisis de los correspondientes parámetros en el caso de que se dé un gran deterioro de la calidad del agua:

- N total

- P total

Según la Orden Ministerial del 13 de julio de 1993, la frecuencia de determinación de alguno de los parámetros exclusivos de análisis completo se podrá reducir cuando se observe reiteradamente que no incide negativamente en la calidad de las aguas receptoras.

- 1.7.2.3. Control de sedimentos y organismos

El propósito de estos reconocimientos es identificar posibles indicadores de la perturbación o de la contaminación. Sirven para determinar los organismos que viven en el sedimento y para analizar los propios sedimentos, tanto en su constitución como en los aportes que reciben.

Se eligen tres puntos de muestreo que pueden estar definidos espacialmente por tres áreas de 1 Ha cada una, posicionadas mediante coordenadas por medio de un GPS. Uno de ellos se situará en el lugar del efluente donde se da la entrada de la masa de agua, donde se presentan salidas contaminantes. Como puntos control, se eligen dos zonas no afectadas por el vertido, con unas características en cuanto al tipo de fondo similares.

La periodicidad del muestreo es anual, realizándose ésta en mayo.

En cada uno de los sitios de muestreo, se harán dos tipos de estudio:

-Análisis faunístico: Estos estudios sirven para determinar los organismos que viven en el sedimento, hallando su riqueza específica y abundancia.

Se recogen las muestras con una draga de 40 cm x 40 cm x 40cm. A continuación las muestras se filtrarán por un tamiz de 2mm de luz de malla para separar las gravas, y el resultante se conserva en una solución de formaldehído al 4% en agua de mar.

Posteriormente se manda al laboratorio donde especialistas en los distintos grupos biológicos identificarán las especies presentes en estas muestras.

Con el listado resultante de especies se realiza el cálculo de la diversidad sobre los grupos de moluscos y poliquetos. Es interesante seleccionar estos dos grupos porque su elevada diversificación trófica los convierte en idóneos estimadores de la diversidad del ecosistema.

La diversidad es un parámetro que indica la madurez y complejidad de un ecosistema en base a los valores de riqueza y abundancia ecológica del mismo. Se basa en el número relativo de individuos de una muestra (abundancia), y en el número de especies existentes en esa misma muestra (riqueza).

El índice más utilizado es el de Shanon-Weiner (SWI) (SHANON, C.E., 1949), que responde a la fórmula:

- H=  -Pi * log Pi

Donde Pi es la probabilidad de que hallado un individuo concreto, pertenezca a una especie determinada.

H’ / Hmax =J, siendo (J) el índice de equitatividad, que oscila entre 0 y 1 e indica el grado de madurez del ecosistema. Cuando más cerca está de 1, más maduro es el ecosistema.

La representación gráfica es muy efectiva para resumir el impacto de los contaminantes en la vida acuática, de manera que se debe realizar un diagrama de barras con los datos hallados especificando sitio control y sitio impactado.

- -Análisis sedimentológico:

Para la obtención de la muestra se utiliza un cilindro hueco de PVC de 50 cm de longitud y 4 cm de ancho. La extracción se realiza de manera manual por un buceador.

Las muestras deben ser transportadas en condiciones de frío y oscuridad al laboratorio el mismo día de la muestra.

Sobre la fracción menor se determinará:

- Análisis granulométrico mediante columna de tamices.

- Materia orgánica y carbono oxidable.

- Nitrógeno orgánico.

- Humedad.

- Coliformes totales(CT).

- Coliformes fecales(CF).

- Estreptococos fecales(EF).

| Meses |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control efluente | A. simplificado |  |  | X | X | X | X X | X X | X X | X | X |  |  |
|  | A. completo |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Control aguas receptoras | A. simplificado |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  | A. completo |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Control sedimentos y organismos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Memoria vigilancia ambiental |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X |
| Informe anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Tabla 1.7.2.3.1. Estructura anual de recogida de muestras.

- BIBLIOGRAFÍA

- Zoffman, C. (1987). Estudio de la contaminación de las playas de Alicante.

- L. Amo, J. y otros (1994). Jornades sobre la Mediterrània.

- Díaz Lázaro- Carrasco, J.A. (1991). Depuración de aguas residuales.

Mediterráneo Servícios Marinos S.L. (2000). Cartografía y caracterización de las praderas de Posidonia oceanica protegidas mediante arrecifes artificiales en la Región de Murcia.

- Aeroguía del litoral  de Ibiza y Formentera (1998).

- Aulas del mar.(1992). Contaminación marina. Universidad de Murcia..

- Directiva 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de abaño.

Real Decreto 734/1988., Normas de calidad para las aguas de baño.

- Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar.

Con todo lo que se ha expuesto, se estima suficientemente justificado este proyecto , el cual cumple las disposiciones de la Ley de Costas y las normas generales y específicas dictadas para su desarrollo y aplicación; y se somete a consideración de la Administración.

ALICANTE, a Julio de 2002

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos							Biólogo

Firmado: José Álvarez Alvarado 	Firmado: Lara Mª García Ponzoda

# 2.1. ANEXO I

DOSSIER FOTOGRÁFICO TÉCNICO

2.2. ANEXO II

DOSSIER FOTOGRÁFICO ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL

## 2.3. ANEXO III

RESULTADOS ANÁLISIS LABORATORIO

2.4. ANEXO IV

PLANOS

2.5. ANEXO V

DILUCIONES

2.6. ANEXO VI

HIDRÁULICA DEL EMISARIO

2.7. ANEXO VII

ESFUERZOS HIDRODINÁMICOS EN LA TUBERÍA